문서번호	시설보수과-6256
결재일자	2018.11.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
안종필		윤승범	11/12 이성재
협조
	관리과장		이희신

파형 개선 장치 시범설치 결과 보고

2018. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

파형 개선 장치 시범설치 결과 보고

우리 센터 전력사용량 절감을 위한 파형 개선장치 시범설치 운영결과 및 물품 검사(검수) 계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

□ 2018.5.28. 전력사용량 절감을 위한 파형 개선장치 시범설치 계획

□ 2018.6.04. 물품계약체결 통지

□ 2018.7.06. 물품 검사(검수)원 지정 의뢰

□ 2018.7.19. 전력사용량 절감을 위한 파형 개선장치 시범설치 결과 보고

	【 시범설치 결과 보고(요약)】
▶ 전력량 검측결과 절감실적 판단 곤란하여 1개월 이상 추가적인 모니터링 실시 - 평균전력량 : (6.1~11) 설치 前 380kWh ⇨ (7.1~11) 설치 後 383kWh

□ 시범설치 개요

□ 계약건명 : 전력 사용량 절감을 위한 파형 개선장치 시범설치

- 계약자 ㈜코스모토코리아 / 금액 6,025천원 / 기간 ‘18. 6. 4. ~ 7.4.

□ 설치내용 : 3원심 탈수기 1호에 (병렬)설치 (‘01년제품, 인버터, 非고효율모터)

- 현장설치 ’18. 6. 26. / 검수요청 ‘18. 7. 6.

□ 모니터링 실시 결과

□ 총평 : 설치 前 · 後 시간당전력량 등이 감소 → 전력절감 효과 있음.

(단, 최종 산출물(케익) 정량치, 슬러지상태(입자크기,밀도,농도,온도,함수율 등)의          계측량이 종합 고려되어야 하나, 유입량과 전력량만으로는 정량(수치) 표현 곤란)

구분	구분	설치 前 (1.1~6.25)	설치 後 3 (6.27~10.31)	비고
가동시간	hr	3,226	1,487
슬러지투입량	㎥	36,324	24,619
시간당 슬러지 투입량	㎥/hr	11.3	16.6
시간당전력량	kWh/hr	16.0	15.7	감소
단위슬러지당전력량	kWh/㎥	1.4	0.9	감소

□ 검토의견

□ 센터의 전기사용량 및 전기요금이 지속적으로 증가하는 실정으로

- 건조시설(1,600KVA, ‘18년), 총인시설(3,500KVA, ’19년) 추가 등

□ 실증시험 後 전력절감 효과가 예상되어 탈수기에 시범설치 모니터링 결과

- 실증시험 : ‘18.4.17. 탈수기(A,B동), 설치 前·後 20분간, -6.95 ~ -9.68%↓

□ 설치 前 · 後 시간당전력량 등이 감소되어 전력절감 효과가 확인되어,

- (파형개선장치 시범설치) 물품 검사(검수) 처리하고

□ 향후, 절전기(파형개선장치 등) 단가계약(조달청) 지정시 확대설치

□ 행정사항

□ 물품 검사(검수) 통보 → (계약부서) 관리과

- 지체일수 : 2일(납품기한 7.4일 → 검사요청 7.6일)

※ 파형개선장치 검사(검수)에 장기간 소요되었고(절력절감 여부 확인),

이는 계약상대자의 책임없는 사유이므로 지체일수 산정에서 제외

	【 지방계약법 시행령 제90조(지연배상금)】
① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 법 제30조제1항에 따라 계약상대자가 계약상의 의무를 지체하였을 때에는 지연배상금으로서 계약금액에 행정안전부령으로 정하는 비율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당 일수를 지체일수에 포함하지 아니한다

붙임 1. 탈수기(B동) 1호기 전력량 자료(20181.1~10.31) 1부. 끝.