문서번호	도시철도설비부-11686
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
김경수		이명수	12/12 구자훈
협조

『지하철9호선3단계 918공구 건설공사(기계)』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(기계)』

설계변경 검토 보고

지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 기계설비분야에 대한 설계변경자문(소)위원회 결과 보완 및 설계변경 사항에 대하여 보고드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

□ 공사규모 : L=1.291m 【정거장1개소(삼전역),본선환기구 3개소, 출입구 4개소】

□ 공사기간 : 2010. 02. ~ 2018. 12. 31

□ 총괄금액 : 140,400백만원

□ 시 공 사 : ㈜SK건설 외 4개사

□ 감 리 사 : ㈜서영엔지니어링 외 3개사

□ 계약방식 : 일괄입찰공사

2		설계변경 자문(소)위원회 심의 조치 결과

□ 심의 전ㆍ후 증감내역

구 분		설계변경 금액 (원)			비고
		당 초	변 경	증 감
공사비		11,831,660,123	10,792,143,661	감1,039,516,462	직접비
차수	10차	1,152,756,849	113,240,387	감1,039,516,462	직접비

※ 심의결과 보완 보고서 별첨

3		설계변경 검토

□ 총 공사비

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액 (원)			비고
		당 초	변 경	증 감
총 공사비		18,155,321,120	16,670,617,774	감1,484,703,346
직접비		11,831,660,123	10,792,143,661	감1,039,516,462
간접비		6,323,660,997	5,878,474,113	감 445,186,884
차수	10차	1,771,684,000	286,980,657	감1,484,703,346

□ 설계변경 증ㆍ감 내용 (직접비)

연번	내 용	설계변경 사유	증ㆍ감액 (원)
계			△1,039,516,462
1	PSD 측소 설계변경	- 열차 8량으로 설계된 승강장을 6량규모로 축소함에 따라 승강장안전문 규모축소	△366,210,395
2	지하수 재활용펌프 설계변경	안전성확보를 위해 수중펌프를 심정형 인버터 방식으로 변경	10,655,090
3	자전거주차장 설계변경	- 설치예정지 지하매설물 간섭발생에 따라, 관계부서와 협의 자전거 주차장 삭제	△509,768,993
4	변전실 설계변경	- 냉방온도 설계기준 변경으로 인한 송풍기 변경 변압기등 온도 상승우려 운영사 요청 냉방기 설치	10,125,851
5	공조배관 연결방식 설계변경	- 용접방식에서 유지관리등이 용이한 무용접 방식으로 변경	20,110,000
6	냉각탑 균압관 설계변경	- 교번 운전이 가능하도록 냉각수 헷더, 전동밸브, 균압관 설치	14,830,660
7	기능실 설계변경	통합사무실을 전기사무실로 변경, 자료보관실을 수익시설로 변경하여 물량증가	21,952,649
8	PSD 레이저센서 설치	승강장안전문 장애물검지센서를 레이저센서 방식으로 변경 정거장당 48개	41,558,687
9	공기여과장치 설계변경	- 외기도입부 필터 습식데미스터+오토필터 ⇒ mesh+자동세정형데미스터 - 공조기용필터 프리필터+전기집진기⇒ 자동세정형정전필터+중성능필터	△264,124,823
10	승강설비 소공간 소화기설치	- 승강설비 제어반내 소공간소화장치 설치 - E/V : 4개, E/S : 16개 (총20대)	5,147,260
11	본선 연결송수관 설계변경	습식을 건식으로 설계변경 보온 및 열선삭제, MOV설치	△23,792,448

4		행정사항

□ 기계분야 설계변경내용을 관련부서인 도시철도토목부에 통보

따로붙임 : 1. 설계변경내역보고(기계설비분야)(감리단).

2. 설계변경자료 제출건 1부(시공사)

3. 설계변경심의결과 조치사항 1부

4. 설계변경 내역서 총괄 1부. 끝.