문서번호	공원운영과-20413
결재일자	2018.12.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
한선	허생범	김용중	12/31 박미애
협 조

남산공원 체육시설(관리동) 점검결과 보고

2018. 12.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

남산공원 체육시설(관리동) 점검결과 보고

남산공원 내 체육시설(동호회) 관리동에 대한 화재예방 및 이용실태를 점검하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

○ 점검기간: 2018.12.15.(토)~16(일), 12.22(토)~23(일) 4일간

○ 점검대상: 남산공원 체육시설 15개소(관리동 9개소)

※ 수복천 배드민턴장 관리동은 폐쇄되어 사업소 창고로 활용

※ 후암약수 배드민턴클럽과 팔각배드민턴 클럽은 관리동 공동 사용

구 분	총 계	배드민턴장	게이트볼장	족구장	체육시설
대상시설(개소)	15	7	3	1	4
관리동(개소)	8	4	1	0	3

○ 점검방법: 자체 점검반을 편성하여 현장 확인 및 점검

- 점검반: 공원운영팀 및 질서유지용역 근무자

○ 점검내용: 음주, 흡연, 취사 등 이용실태 중점 점검

- 관리동, 축대 등 시설물 안전 이상유무 및 주변환경 점검

- 시설물 이용실태: 음주, 흡연, 취사 계도 및 기타 위법사항 단속

- 시설물 화재 점검: 전열기구 사용 현황, 전기 누전 등

- 시설물 관리실태: 시설물 훼손, 주변 청결상태 등

□ 주요 점검결과

신약수배드민턴장

‣ 소화기 미비치

‣ 경유난로를 사용하고 있으나 난로주변에 방화사(모래) 없음

‣ 전열기구 : 냉장고, 전자레인지, 커피포트

‣ 주변지반침하 및 청결상태 : 이상없음

장충체육회

‣ 소화기는 비치(2대)하고 있으나 내구연한 경과로 굳은 상태임

‣ 조리도구 : 가스레인지

‣ 전열기구 : 냉장고, 전자레인지, 전기난로(1), 커피포트

‣ 주변지반침하 및 청결상태 : 이상없음

남산체육회

‣ 소화기 비치(7대)중 내구연한 경과 소화기 2대 교체대상

‣ 전열기구 : 냉장고, 전자레인지, 전기난로(1), TV

‣ 주변지반침하 및 청결상태 : 이상없음

남산산악회

‣ 소화기 비치(2대)중 내구연한 경과 소화기 2대 교체대상

‣ 전열기구 : 전기밥솥, 냉장고, 전기난로(2대)

‣ 휴대용 버너 사용하고 있음

‣ 주변지반침하 및 청결상태 : 이상없음

남산배드민턴클럽

‣ 소화기 비치(1대)

‣ 전열기구 : 전기밥솥, 냉장고, 전자레인지, 전기난로(1대)

‣ 휴대용 버너 사용하고 있음

‣ 주변지반침하 및 청결상태 : 이상없음

후암약수배드민턴장

‣ 소화기 비치(1대) 되어 있으나 내구연한 경과된 상태이며, 관리동 2개소에 1대만 비치되어 있어 추가 1대 필요함   ※ 팔각배드민턴장과 공동운영

‣ 전열기구 : 전기밥솥, 냉장고, 전기난로(2대), 커피포트

‣ 휴대용 버너 사용하고 있음

‣ 주변지반침하 및 청결상태 : 이상없음

용산2가배드민턴장

‣ 소화기 미비치

‣ 전열기구 : 냉장고, 커피포트

‣ 주변지반침하 및 청결상태 : 이상없음

용암배드민턴장

‣ 소화기 미비치

‣ 보유 가전제품 : 냉장고, TV, 전기난로(1), 커피포트

‣ 휴대용 버너 사용하고 있음

‣ 주변지반침하 및 청결상태 : 이상없음

□ 기타 동호회 보수 및 요청사항

○ 신약수배드민턴장: 써치라이트 현재 위치가 야간운동시 불빛에 반사되어    많이 불편하므로 야간조명등 위치변경 요청

○ 남산체육회 : 저전압으로 변압기 설치요청(전기운동기구 운영불가)

○ 후암약수배드민턴장: 써치라이트 분전함 외관상 흉물로 도색요청

○ 용암배드민턴장: 코트진입 계단 보수 요청

□ 조치계획

○ 공원내 화재위험 시설물(전열 및 취사기구 등)에 대한 관련 규정은 없  으나 내부 규정으로 취사기구나 화재발생 우려대상을 정하여 해당 체육시설(동호회)에 공문발송하여 조치하고자 함

체육시설	조치 요청사항
신약수배드민턴장	•경유난로 주변에 방화사 설치
장충체육회	•조리기구(가스레인지) 반출
남산산악회	•조리기구(휴대용버너), 취사기구(전기밥솥), 전기난로(1대) 반출
남산배드민턴클럽	•조리기구(휴대용버너), 취사기구(전기밥솥) 반출
후암약수배드민턴장	•조리기구(휴대용버너), 취사기구(전기밥솥), 전기난로(1대) 반출
용암배드민턴장	•조리기구(휴대용버너) 반출

○ 화재 긴급대응을 위해 소화기(9대) 구입 및 비치(공원운영과)

○ 시설과에 수시 전기안전 점검 요청 및 동호회 불편 요구사항 등 협의       (시설과)

붙임: 1. 체육시설(관리동) 점검내역 및 조치계획 1부.

2. 체육시설 점검사진 1부.  끝.