문서번호	정수시설과-5551
결재일자	2018.12.31.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	12/31 김중영
협 조
	주무관			김현철
	주무관			송용배
	주무관			조형섭

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 월간점검 결과보고 [2018. 12. 1 ~ 12. 31]

2018. 12. 31.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

‘18년 정수장 월간 전기설비 점검

우리정수센터  전기안전관리직무고시·안전관리계획에 근거하여 주변전실 부전기실 정기점검을 실시하고 결과를

아래와 같이 보고합니다.

□ 추진근거

❍  전기사업법 제73조 및 시행규칙 44조 전기안전관리 직무고시 제41조

❍  2018년『전기안전관리계획』[정수시설과-408호(2018.02.08.)]

□ 추진목적

❍  정수장 전기설비 월간 정기점검을 실시하여 전기안전사고 대비

❍  한전정전 및 내부사고 발생시 신속히 복구하여 아리수생산 공급

❍  정수장·수도박물관 외부업체 안전교육을 실시하여 전기 안전사고 예방

□ 점검내용

❍  점검일시 : 2018. 12. 1 ~ 12. 31.

❍  점검인원 : 전기안전관리자 이형문 전기안전관리보조원 송용배, 조형섭

❍  점검개소 : 송수실 주변전실, 중계, 1,2여과지, 배출수 부전기실

❍  점검내용 : - 열화상측정 및 온도측정, 축전지 단자전압 및 비중측정

- 전기판넬 계전기 동작점검, 접지점검, 누전경보기 동작점검

- 겨울철 주변전실, 부전기실 내부 한파로 인한 사고대비

- 겨울철 쥐·고양이 전기설비 침입으로 인한 시건장치 점검

❍  측정장비 : 열화상카메라Fluke Tis55 , 전력품질분석기Fluke 510

□ 정수센터 오존실 UPS(무정전전원장치) 점검

❍ 점 검 일: 2018. 12. 6.(목)

❍ 점검내용: AOP실 오존 PLC전원 공급용  UPS 10[kvA] 인버터 동작상태 점검

❍ 점검결과: UPS(무정전전원공급장치) 정상적으로 전원공급

❍ 조치사항: 정수과 합동 (12/6)일 현장에서 UPS 동작 시험(5회)

*	*	*
**************	**************	*********

정수센터 송수실 주변전실 전기안전교육

❍ 교육일자: 2018. 12. 17.(월) ~ 12. 20.(목)

❍ 교육시간: 15:00 ~ 16:00(1시간)

❍ 교육교관:********************************

❍ 교육인원: 정수과 제어실 생산관리팀 (A,B,C,D)팀, 18명

❍ 교육장소: 송수실 주변전실 내부

❍ 교육내용: - 주변전실 전기설비 현황 및 단선결선도 부하 계통도

- 한전정전시 공급선로 뚝도·수원D/L (주선로·예비선로) 부하 투입

❍ 교육결과: 휴일·야간 한전정전사고 돌발상황 발생시 예비선로 부하를

절체하여 아리수 수돗물 생산 공급 운영에 대비

*	*	*	*
******	******	******	******

□ 전기설비 현황

설 비 명	배전전압	수 량	용 량	부하공급 장소
수․배전반	22.9kV/6.6kV	98면	VCB 24kW 600a 12.5ka	송수,중계,여과지 배출수,소내
변압기	22.9kV/6.6kV	2대	12,000kvA	송수실
변압기	6.6kV/380V 220V	2대	750kvA	소내용
		2대	1,500kvA	제2여과지
		2대	1,500kvA	중계펌프장
		2대	500kvA	배출수처리장
접지변압기	6.6kV/220V	1대	250kvA	송수실외부
		1대	205kvA
비상발전기	380/220V	1대	260kW	관리본관
		1대	360kW	중계펌프장
		1대	130kW	아리수 복구용

□ 점검결과 및 특이사항

전기설비	- 특고압 및 고압 저압 변압기 전기설비 점검 결과(이상없음)
비상발전기	관리본관 비상발전기 260[kW] 무부하 시운전(12/20) 중계펌프장 비상발전기 360[kW] 무부하 시운전(12/18) 아리수 복구용 비상발전기 130[KW] 무부하시운전(12/20)
안전교육	- 외주업체 전기공사관련 전기사고예방 안전교육 및 관리감독 강화 전기사고 만전기여 - 전기사고 예방을 위하여 안전장구 착용 철저
특이사항	- 수충격실 내부 전기방열기 콘센트 고장 수리(12/5) 오존실 오존용 10[kvA] 무정전전원장치 점검(12/6) 송수실 주변전실 냉방기 2대 재설치 설치 작업(12/6) 송수실 수배전반 개량전기공사 준공검사(12/13) 2계열 침전기(2-5) 전기히터봉 교체 작업완료(12/13) 송수실 수배전반 단선결선도 미믹디자인 작업(12/5~12/14) 약품실 2층 온풍기 임시 전기판넬 연결 작업(12/18) 송수실 주변전실 한전정전시 뚝도·수원D/L 부하 투입전기안전교육(12/17~12/20) 관리본관 1층 휀코일 설치 공사 현장 전기안전교육 실시(12/20) 수도박물관 전기설비 월간점검(12/28) 약품실 1층 온풍기 전원용 임시선로 포설 작업 완료(12/27)

붙  임  : 1. 전기설비 온도측정 및 열화상카메라 측정 점검표 1부

2. 정류기반 축전지 단자전압 및 비중측정 점검표 1부

3. 청계천 월간 점검표 1부

4. 정수센터 외부공사업체 전기안전교육 점검표 1부.  끝.