문서번호	운영과-18
결재일자	2019.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		최영효	01/02 이성재
협 조
	주무관			정상진

2019년

악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획 보고

2019. 01.

중랑물재생센터

(운영과)

‘19년 악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리 센터에서 운영중인 탈취설비에 대해 악취를 주기적으로 측정하여 악취저감을 위에 효율적으로 관리하고자 합니다.

□ 추진 근거

○ 악취방지법 및 시행규칙 제4조 관련임

□ 추진 배경

○ 주기적인 탈취시설 악취측정으로 탈취효율 증대방안 마련

○ 탈취시설 적정관리로 발생악취 및 민원 최소화

□ 탈취시설 현황 및 측정대상

○ 포집형 탈취시설: 12대(바이오필터,이산화염소 가스식 탈취기,         케미컬미디어, UV필터)

형 식	설치장소	규 격	처리범위	단위	수량	설치 년도	측정 대상
이산화염소 가스식 탈취기	2처리장	230㎥/min	침사지	대	1	‘17	○
	2처리장	450㎥/min	최초침전지	대	1	‘17	○
Bio -Filte	3처리장	250㎥/min	원심 탈수동	대	1	‘06	○
	3처리장	1,300㎥/min	벨트·농축·소화조	대	1	‘08	○
	3처리장	1,400㎥/min	3,4 침사지 하부	대	1	‘08	○
	자양펌프장	300㎥/min	펌프장 하부	대	1	‘08	○
	2처리장	195㎥/min	소화조	대	1	‘13	○
	분뇨처리장	170㎥/min	유입동 및 저류조	대	1	‘13	○
Chemical -media	3처리장	800㎥/min	농축기동 실내	대	1	‘08	○
	3처리장	900㎥/min	벨트탈수동 실내	대	2	‘08	○
	건조시설	350㎥/min	건조시설 실내	대	1	‘08	○
UV-Filter	적치장	1,312㎥/min	탈수오니 적치장	식	1	‘13	○

□ 악취측정 계획

○ 측정대상: 센터 내 포집형 탈취시설(12대)

○ 측정개소: 24개소(각 시설별 흡입 및 배출구)

○ 측정항목: 복합악취, 지정악취(필요 시)

○ 측정방법: 복합악취(공기희석관능법), 지정악취(기기분석법)

○ 측정횟수: 연4회(3, 6, 9, 12월)

○ 측정기관: 외부 측정대행업체(악취검사 전문기관)

□ 소요 예산

○ 소요예산: 금7,671,400원/년(부가세포함)

- 측정비용 : 85,800원(견적가) × 22개소 × 4회 = 7,550,400원

- 출 장 비  : 30,250원 (견적가) × 4 회 = 121,000원

※ 고시가격: 135,200원/ 측정개소당 (환측협 고시 복합악취 측정 수수료)

○ 예산과목: 공통분야유지보수,사업비용,영업비용,처리장비,              수선유지교체비(탈취시설 유지보수)

○ 측정대행업체에 대한 시장가격 조사 후 최저가격 제시업체에 의뢰 악취측정 후 정산 시행. 끝.