문서번호	운영과-9134
결재일자	2019.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
안병준		문유식	01/03 기혜경
협조	주무관		강성수
	주무관		김종경

2019년도 시립북서울미술관

실내공기질 유지관리 및 측정 계획

2019. 1.

북서울미술관

(운영과)

2019년도시립북서울미술관

실내공기질 유지관리 및 측정 계획

다중이용시설등의 실내공기질 관리법에 따라 우리 미술관 내부의 실내공기질을 관리 및 측정하고, 쾌적한 전시관람 및 근무환경을 조성하고자 합니다.

1. 추진근거

▢ 다중이용시설등의 실내공기질관리법

▢「실내공기질관리법」5,6조 및「서울특별시 환경기본조례」16조

2. 개요

▢ 실내공기질 유지관리 방안

〇 공기조화기 및 환기설비를 통한 공기질 관리

- 공기조화기 에어필터 유지관리.

▷ 공조기 에어필터는 수시점검세척과 반기별 전면교체실시.

▷ 항온항습기 및 팬코일유니트(F.C.U) 등 수시점검 및 필터청소.

- 전시장 및 주차장 수시 환기실시.

- 환기설비(급.배기팬)는 타이머에 의한 지속적인 환기실시.

〇 공기 청정기 사용을 통한 미세먼지 관리

- 고가의 미술작품전시(소장작품 기획전 등) 및 어린이공간(하트탱크)의 관람 시민 및 어린이 이용객 기관지 보호

〇 실내공기질 관리자 교육실시(실내공기질관리법7조, 시행규칙5조)

- 신규교육 : 다중이용시설의 소유자등이 된 날부터 1년 이내에 1회

- 보수교육 : 신규교육을 받은 날로부터 3년마다 1회

※ 실내 공기질기준에 맞게 관리하는 시설은 보수교육면제가능

- 교육기관 : 환경보전협회(집합교육과 사이버교육병행)

*************************

▢ 실내공기질의 측정결과(2018.6.7.~6.8.)

측정항목	기준단위(서울시조례)		측정값					비고
	미술관 (이하)	실내 주차장 (이하)	미술관			실내주차장
			전시실1	전시실2	어린이갤러리	지하1층 주차장	M1층 주차장
미세먼지 (PM-10) [eqn: mu g/m ^{2}]	140	180	38.4	35.7	42.8	63.6	77.2	결과 적합
이산화탄소 ([eqn: CO _{2}]) ppm	1,000	1,000	611	628	633	615	584
포름알데히드 (HCHO) [eqn: mu g/m ^{2}]	100	100	33.3	71.6	74.1	32.4	12.2
일산화탄소 (CO) ppm	9	20	0.3	0.4	0.4	0.9	0.7
이산화질소 ([eqn: NO _{2}]) ppm	0.05	0.30	0.018	0.012	0.015	0.025	0.027
라돈 (Rn) [eqn: Bq/m ^{2}]	148	148	33.3	22.2	29.6	44.4	33.3
휘발성유기화합물 (TVOC) [eqn: mu g/m ^{2}]	500	1,000	253.3	233.1	280.8	844.8	91.7

〇 모든 측정항목의 결과 값이 기준치 이내로 적합한 것으로 나타났으나, 고가의 미술작품 전시(소장작품 기획전 등) 및 어린이공간(하트탱크) 내 미세먼지로부터 어린이 이용객의 기관지 보호를 위해 공기청정기 추가 설치

3. 소요예산

▢ 실내공기질의 측정(법정검사내용)

************************************

- 예산과목 : 시립미술관 북서울미술관 운영과, 문화예술진흥,

미술관유지보수, 북서울미술관유지관리,

일반운영비, 공공운영비

▢ 공기청정기 임차료(미술관 실내공기 향상)

*******************************

- 예산과목 : 시립미술관 북서울미술관 운영과, 문화예술진흥,

미술관유지보수, 북서울미술관유지관리,

일반운영비, 사무관리비

4. 행정사항

▢ 측정 후 실내공기질 측정결과 노원구청 통보

▢ 측정결과 기준 초과 시 환기시설 등 개선 조치.  끝.