	은평소방서
수신	GS건설(주) 백련산파크자이신축현장 소장 귀하
(경유)
제목	피트공간 등 소방시설 설치관련 질의에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 백련산파크자이 신축현장의 피트공간 등 소방시설 설치관련 질의와 관련 하여 그 내용에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

※ 질의개요

소방방재청 지침에 의거 피트공간을 점검구(1개소에 한함)는 1㎡ 이하 크기로 두께 1.5mm 이상의 철판으로 4곳 이상 볼트조임하는 경우 소방시설 설치 제외가 가능한지에 대한 문의

※ 관계법령 및 지침 검토에 따른 답변

소방방재청 소방제도과-96(2012.1.6.)호「피트공간 등 소방시설 설치 기준 적용 변경지침 알림」와 관련하여 피트공간의 점검구(1개소에 한함)는 크기 1㎡ 이하 크기로 두께 1.5mm 이상의 철판으로 4곳 이상 볼트조임하는 경우 소방시설 설치 제외가 가능함을 알려드립니다.

3. 기타 사항은 은평소방서 예방과 예방팀(☏02-386-0119)으로 문의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	은평소방서장
담당자	강규희		예방팀장	배철수		예방과장	01/03 代배철수
협조자
시행	예방과-117	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-386-0119	/전송	02-357-0129	/	rokavulcan@seoul.go.kr	/	부분공개(5)