문서번호	시설과-108
결재일자	2019.1.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
김희원	오임석	심상원	01/07 송천헌
협 조
	주무관		이춘한
	주무관		윤여경
	주무관		허용석
	주무관		김병수

2019년 전력시설물 유지관리 계획

2019. 1.

서울대공원

(시설과)

2019년 전력시설물 유지관리 계획

공원내 각종 전력시설물에 대한 예방점검과 노후설비에 대한 예방정비를   통해 안정적인 전력공급에 만전을 기하고자 함

1		추진 방향

❍ 지속적이고 내실있는 시설물 점검 및 위기대응 능력 제고

❍ 노후시설 개선으로 안정적인 전력공급 시설 구축

2		전력설비 현황

❍ (특)고압 전력설비(주변전소) : 수전전압 22.9kV 수전용량 5,000kW

❍ 발전설비 : 주변전실 6.6kV 2,000kVA, 해양관 15kW

❍ 고압 전력설비(2차,3차 지구 변전실) : 종관소 등 6.6kV 15개소

❍ 저압 전력설비(건물내 전기실) : 호주관 등 33개소

❍ 옥내 부하설비 : 건물 185개동 각종 조명설비 및 분전함

❍ 옥외 부하설비 : 가로등 850본(1,400등) 및 각종 분전반

3		2018년 추진실적

❍ 노후시설 개선사업 추진실적

(단위: 천원)

공 사 명	공사기간	공사개요	집행액
합 계		20건
******************	*********	**************	*******
****************	*********	*******************	******
*****************	*********	***************	*****
*********************	*********	************	*******
****************	*********	*************** ***************	******
******************************	*********	**************** ******	*******
*******************************	*********	*************** ******	*******
*********************	*********	************** ***********	******
********************	**********	************	******
********************	***********	******** **************	******
*********************	***********	**************	*******
****************************	***********	************* *********	*******
******************	***********	************** ************	******
********************	***********	************ ******************	******
********************	***********	*******************	******
***********************	***********	****************** **********	******
********************	***********	********** ************	******
*******************	***********	*********** **********	*****
**********************	***********	********* **********	******
*******************************	***********	******** **********	******

❍ 전력시설물 안전(특별)점검 시행

- 외부 전문기관 전력시설물 안전진단 실시

․ 점검일시 : ’18. 9.11~9.13

․ 진단기관 : 한국전기안전공사

․ 점검대상 : 서울대공원 전체 전기시설물

․ 점검내용

→ 수전설비 : 고압기기 열화상태, 단자풀림 확인 등

→ 고압설비 : 변압기, 고압케이블, 모선충전부 이격거리, 계전기시험

→ 저압설비 : 접지 및 절연저항 측정, 기기접촉상태 등 기타사항

․ 점검결과 : 지적사항 58건 중 56건 조치완료

※ 분전반교체 등 미처리 2건은 `19년 보수공사로 조치

4		2019년 세부 추진계획

□ 일상점검 등 내실있는 예방점검 시행

❍ 목    적

- 일일, 주간, 월간, 정기점검 등을 월별 계획을 수립하여 점검 추진

❍ 점검내용

구 분	점검주기	점검대상	점검방법	점검자
•일일점검	매일	- 주변전실 - 옥내외 부하설비	- 육안점검 - 운영일지 기록	공무직 직원
•주간점검	주 1회	- 지구변전실 - 발전설비	- 육안점검 - 간단한 계기 측정 - 점검일지 기록	공무직 직원 업무담당자
•월간점검	월 1회	- 임대업소 시설 - 지하구내 전기설비	- 임대업소 관리자 입회 기록부 확인 - 지하구내 전기시설육안점검	공무직 직원 업무담당자
•특별점검	연 6회 (설날,해빙기,어린이날, 우기,추석,겨울철대비)	- 고압 전력설비 - 발전설비 - 옥내외 부하설비 등	- 육안점검 - 안전상, 기능상 위험요소 점검 - 점검결과 보고	공무직 직원 업무담당자
•외부전문기관 점검	년 1회 (하반기)	- 고(저)압 전력설비 - 발전설비	- 열화상 점검 - 필요시 내압점검 절연점검 등	한국전기안전공사 등 전문기관 점검

※ 업무담당자 순찰 점검강화(주간, 월간, 특별점검 등)

※ 긴급점검 : 집중호우 등 기타 특별상황 발생으로 필요시 시행

❍ 점검결과 조치계획

- 자체정비가 가능한 경미한 사항     : 공무직 직원 자체 정비

- 시설물 노후 등 자체정비 불가 사항 : 예산 투입하여 개보수공사 시행

□ 외부전문기관 및 전문가 점검 추진

❍ 목    적

- 외부 전문검사기관에 정밀점검 및 진단을 의뢰하여 시설물 상태를 파악하여 시설개선을 통한 안전사고 사전 예방

- 외부 전문가와 합동점검을 시행하여 일상점검을 보완하는 등 내실있는 점검 추진

❍ 점검대상 및 기간

- 특 ․ 고압 수배전반

- 고압과 저압 간선케이블 절연 상태

- 비상발전기 발전 능력과 시설 상태

- 점검기간 : `19. 9. ~ 10.

❍ 검사기관

- 점검기관 : 한국전기안전공사, 한국전기기술인협회 등 검사기관 선정

❍ 점검결과 조치

- 안전진단 결과를 토대로 개선방안을 수립하고 시설개선 추진

- 주선로 사고 등 정전 발생시 효율적인 비상시설 구축방안 수립

- 내구연한 경과 등 노후시설 상태 파악 등 시행

□ 전기안전관리 외부전문기관 위탁교육 추진

❍ 목    적

- 전기안전관리 실무능력 배양을 위한 전기시설팀 공무직 외부 전문기관 위탁교육

- 정전 발생시 대체 시설 구축과 대처 능력 습득

❍ 교육개요

- 교육기관 : 공동훈련센터(한국전기기술인협회)

- 교육과정 : 자가용 전기설비운전 및 유지관리 등 13개 과정

- 교육대상 : 전기시설팀 공무직(교육비 무료)

❍ 추진계획

- `19. 1. ~ 2. : 기업회원가입 및 온라인 협약 신청

- `19. 2 ~ 11. : 전기시설팀 공무직 개별 교육 및 수료

□ 전력간선 케이블 및 전력시설물 정비

❍ 목    적

- 노후 전력케이블 정비 및 수배전반 교체로 안전사고 예방

❍ 대    상 : 남미관, 기린나라 지구변전소

❍ 규    모 : 전력간선 및 고·저압반 교체

❍ 추진기간 : `19. 1. ~ 9.

❍ 사 업 비 : 430백만원

❍ 추진계획

- `19. 1. ~ 2. : 설계 및 공사발주

- `19. 2. ~ 8. : 공사시행 및 준공

□ 지구변전실 전력 원격감시 제어시스템 설치

❍ 목    적

- 대공원 지구변전실 전력설비  감시제어 시스템을 설치하여 긴급상황시

신속 대처 및 안정적인 전력 공급

❍ 대    상 : 지구 변전실 3개소

❍ 추진기간 : `19. 3. ~ 7.

❍ 사 업 비 : 140백만원

❍ 추진계획

- `19.      2. : 설계 및 계약

- `19. 3~ 7. : 공사시행 및 준공

□ 동물원 내․외 노후시설 정비(연간단가 계약)

❍ 목    적

- 전기안전사고 발생우려 시설 및 노후 시설물 지속적 정비을 통해 안전성 확보

❍ 대    상

- 대공원내 전력시설물

❍ 추진기간 : `19. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 300백만원

❍ 추진계획

- `19. 1. ~ 2. : 현장 조사 및 공사 발주

- `19. 2. ~12. : 계약 및 전기시설물 정비시행

□ 전기시설물 유지보수자재 구매

❍ 목    적

- 각종 누전차단기 및 케이블 등 각종 유지관리자재 구매

❍ 추진기간 : 연 중

❍ 사 업 비 : 86백만원

5		소요 사업비(시설비)

(단위:천원)

구 분	사 업 명	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	비 고
계		3,236,000	1,686,000	1,586,000	1,116,000	1,746,000	986,000
공원시설물 유지보수 및 정비	전기시설물 정비	450,000	450,000	450,000	430,000	430,000	430,000
	재료비 (유지보수자재)	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
공원안전시설 보수 및 정비	전력케이블 및 수전설비 정비	2,700,000	650,000	650,000	600,000	600,000	470,000
	서울랜드 분기변전소 정비	-	-	-	-	630,000	-
	서울랜드 고압케이블 정비	-	500,000	400,000	-	-	-	사업 완 료

※ 동물사 및 기반 시설개선에 따른 전기분야 타과예산은 제외

6		행정사항

❍ 적기에 사업추진이 될 수 있도록 공사발주 및 공정관리 철저

❍ 민자·위탁시설 관리업체와 유기적인 협조체제 유지

❍ 외부전문 교육기관과 위탁교육 사전협의 조치.  끝.