＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 하반기 유량계 점검결과 알림

2018년 하반기 유량계 유지관리실태 점검결과를 붙임과 같이 알려 드리니 점검결과에 대한 시설 개선 계획을 2018. 2. 28 까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 협조사항

- 유량감시시스템 1일(2~3회) 계측이상 유무를 반드시 확인하고 통신장애 등 이상 발견시 당일 복구 원칙

- 유량계 고장 및 통신장애로 인한 오류 DATA는 당일 보정 후 사유를 기록하고 특히 운휴(미계측) 유량계는 별도로 관리계획을 수립하여 방치되지 않도록 조치

- 유량계 전송반 내․외부를 연 2회이상 청소하여 청결상태를 최상으로 관리하고 전송반 기초 크기는 5㎝ 이상 벗어나지 않도록 관리〔보도환경 개선사항〕

- 유량계실 점검 시 산소농도가 18% 이하일 경우, 반드시 안전장비(산소농도 측정, 송풍기 가동) 확인 후 2인 1조 이상으로 출입

- 유량계 신설 및 교체는 유량계 전송반 설치기준에 따라 제작 설치

〔관련근거 : 유량계 단독제어반 설치기준 알림(누수방지과-11401 2017.12.5.)〕

- 유량계실 결로현상과 산소결핍 최소화를 위해 유량계실 신설 시에는 반드시 전기․통신 예비전선관(50mm) 및 공기 순환관로(50mm이상)을 포설토록 권장

붙임 : 1. 정수센터, 수도사업소 점검결과 3부.  끝

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(시설관리과장),광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	최환수		누수방지과장	01/07 유승효
협조자
시행	누수방지과-224	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4920	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(7)