문서번호	정수과-118
결재일자	2019.1.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		강성욱	01/08 이달영
협 조	교육훈련팀장			조병건
	행정관리과장			손수달
	정수시설과장			강성욱
	주무관			박근희
	주무관			유병생

2019년

고압가스 안전관리 계획 보고

2019. 1.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

Ⅰ. 추진근거	1

Ⅱ. 목적 및 기본방향	1

Ⅲ. 현황	2

고압가스 저장허가량

고압가스 평균저장량

염소가스 방재장비

고압가스(Cl2, O2, CO2) 투입

Ⅳ. 분야별 추진계획	4

안전검사 및 안전점검

고압가스 안전관리자 선임 및 안전교육

센터자체교육

고압가스 방재훈련

Ⅴ. 행정 사항	8

목    차

2019년 고압가스안전관리 계획 보고

산화ㆍ소독(염소ㆍ산소) 및 pH조절제(이산화탄소)로 사용하는 고압가스의 안전관리 계획을 수립하여 고압가스안전관리에 만전을 기하고 시민에게 맛있고 안전한 아리수를 생산ㆍ공급하고자 함.

Ⅰ. 추진근거

❍ 고압가스안전관리법 제11조(안전관리규정)제1항ㆍ제2항ㆍ제5항

❍ 구의아리수정수센터 고압가스 안전관리규정

Ⅱ. 목적 및 기본방향

목적

❍ 고압가스 저장ㆍ사용시설 및 취급에 따른 안전 확보를 위하여 자체시설에 대한 사고예방 능력 확보와 방재능력 제고

❍ 유관기관과 협조체제를 강화하여 긴급사태(가스누출사고 및 압력에 의한 폭발) 발생시 고압가스로부터 인명, 재산, 시설에 대한 피해 최소화

기본방향

❍ 시설방호 및 경계경비 강화 : 공공안전관

❍ 유관기관 협조체제 유지 : 비상연락망 구축 배치

❍ 현장 중심의 교육 및 방재훈련 실시 : 상반기, 하반기 각 1회

❍ 유사시 주민대피 등 피해 최소화 대책 강구

Ⅲ. 현황

고압가스 저장허가량

구 분 가스별	저장량	설 비	투입 목적	가 스 성 질	비 고
염소 (Cl2)	18ton	투입기 15대 교반기 8대 인젝터 6대	살균소독, pH조정 산화 및 색도제거	독성 및 지연 성	NH3-N 조류 등
산소 (O2)	40ton	오존발생기 3대 인젝터 6대	살균소독, 산화	지연성 (조연성)	유기 물 조류 등
이산화탄소 (CO2)	40ton	가압펌프 4대	pH 조정(저감)	불연성

고압가스 평균저장량

구 분 가스별	저 장 허가량	평 균 저장량	약품 투입기준 (1~12월)	일평균 사용량
염 소 (Cl2)	18ton	10ton	0.30~0.45(mg/L) (송수잔류염소)	364kg/day
산 소 (O2)	40ton	20ton	오존 0.24~0.63(mg/L)	1,805kg/day
이산화탄소 (CO2)	40ton	20ton	pH(7.3~7.8)	392kg/day

염소가스 방재장비

보관위치 장 비 명	합 계	염소실	제어실 등
중 화 설 비	1 식	1식	-
중화탱크 용량	10톤	10톤	-
소석회 살포기	2 대	2 대	-
가스누출경보기	1 식	16개	경보신호음
응급장비 셋트	2 조	2 조	-
공기 호흡기	6 식	4 식	2 식
가스전용 방독면	24개	14 개	10개
보호 장화	8족	5 족	3 족
보호 우의	22벌	20 벌	2 벌
화학보호복(침투보호의)	2 벌	2 벌	-
염소가스 검지기	5대(휴대용)	4 대	1 대

고압가스(Cl2, O2, CO2) 투입

❍ 염소(Cl2)

- 사용 목적 : 아리수 생산시 살균 및 소독제(잔류염소)로 사용

- 투입 지점 : 전염소, 중염소, 후염소, 재염소, 회수염소

❍  산소(O2)

- 사용 목적 : 오존가스를 제조하기 위해 사용하며, 생성된 오존 을 산화제로                   투입하는 것이며 오존가스는 잔류성은 없으 나 산화력이                     강하여 유기물 등을 산화시켜 소독효과 증대 및 잔류                  염소의 지속시간 향상

- 투입 지점 :   오존접촉지 유입전 여과수 배관투입

❍ 이산화탄소(CO2)

-  사용 목적 : 착수정에 유입되는 원수의 pH가 높으면 응집효율이   떨어지므로 CO2투입하여 pH를 낮추어 응집효과를   높여주기 위함

- 투입 지점 : 착수정 유출 수로에 가압 용해시켜 투입

Ⅳ. 분야별 추진계획

	< 중점 추진 방향 >
◈ 일상점검의 내실화 및 법정검사 수검 철저 ◈ 현장 실습 중심의 교육실시 ◈ 긴급조치 사항 숙지 및 재해방지 훈련 정례화 ◈ 일상적인 시설유지관리 강화로 안전사고 사전예방

안전검사 및 안전점검

❍ 전문 검사기관에 의한 법정검사

- 저장시설 정기검사

구 분 가스 별	검사주기	가스 특성	검사기관
염소(Cl2)	1년	독성가스(지연성가스)	한 국 가스안전공사
산소(O2)	1년	조연(지연)성가스
이산화탄소(CO2)	2년	불연성가스

- 저장시설 자체검사

·검사기관 : 한국가스안전공사에 검사 의뢰

·검사주기 : 매 6개월 마다(정기검사와 겹치는 경우 정기검사로 갈음)

- 용기 및 저장탱크 정기검사(해당용기 검사인증 보유업체)

구 분 가스 별			신규검사 후 경과연수
염소 용기	500ℓ이상		15년 미만	15년 이상~20년 미만	20년 이상
			5년 마다	2년 마다	1년 마다
공 기 호흡기 용 기		500ℓ미만	5년 마다	10년 이하 용기	사용년수초과 공기호흡기 교체구매예정
			3년 마다	10년 초과 용기

※‘19년도 법정검사 및 구매대상: 검사대상용기(염소 17병), 구매대상용기(공기호흡기 3병)

❍ 정수센터 자체점검

- 안전관리자에 의한 일일점검 : 1일 2회 이상

ㆍ이음관ㆍ연결관 및 가스배관등 누설여부(첨부1 안전점검일지)

ㆍ기화기ㆍ투입기 운전상태 및 누설여부

ㆍ수중급속혼화기ㆍ인젝터 및 용해수펌프 가동상태 등

- 중앙제어실 근무자에 의한 일일점검 : 1일 2회 이상

ㆍ가스누설여부 및 시설 손상여부 육안 점검

- 주간점검 : 1주 1회 이상

ㆍ설비의 부등침하 및 부식상태

ㆍ중화장치 작동 상태 및 가성소다 저장탱크 관리상태

ㆍ소석회 살포기 및 공기호흡기ㆍ방독면 보관상태 등

- 월간점검 : 1월 1회 이상

ㆍ설비 안전거리 및 배관 구조상태

ㆍ누출검지기 센서 및 방출관 설치 상태

ㆍ재해 방지 조치 상태 및 보호구 비치 상태 등

안전관리자 선임 및 안전교육

❍ 선임인원 및 자격 기준

구 분 가 스	저 장 허가량	선임 인원	선임 자격	비 고
염소 (Cl2)	18톤	안전관리책임자 1명 이상	일반시설안전관자 양성교육이수자 이상	30톤미만
산소 (O2)	40톤	안전관리총괄자 1명 안전관리책임자 1명 안전관리원 1명 이상	소장(대표자) 가스기능사 이상 양성교육이수자 이상	30톤초과 100톤미만
이산화탄소 (CO2)	40톤	안전관리총괄자 1명 안전관리책임자 1명 안전관리원 1명 이상	소장(대표자) 가스기능사 이상 양성교육이수자 이상	30톤초과 100톤미만

❍ 선임 현황

구 분 가 스	저 장 허가량	안전관리책임자	근무형태	안전관리원	근무형태
염소 (Cl2)	18톤	전문경력관 김관우	주간근무	-	-
		전문경력관 유병생
		전기7급 장수길	교대근무
		시설7급 이득환
		기계7급 박용훈
		시설7급 김유찬
산소(O2)	40톤	전문경력관 김관우	주간근무	기계7급 김동선	주간근무
이산화탄소 (CO2)	40톤	전문경력관 유병생	주간근무	전기6급 차재구	교대근무

❍‘19년 법정전문 교육계획

구 분 교육별	대상인원	교육 시기	교육 대상자
보수교육	1명	신규 또는 보수교육 이수 후 3년 경과시	장수길

센터 자체 교육

❍ 안전관리 및 시설안전관리 교육

- 교육대상 : 정수과 직원(사무실 직원 및 교대직 근무자)

- 교육방법 : 중앙제어실에서 이론교육 및 고압가스설비 현장 실습

(염소, 산소, 이산화탄소)

- 교육시간 : 월 1회 1시간

- 강    사 : 안전관리자 및 유관기관 전문가

- 교육내용

. 기화기 작동 요령 및 이상발생시 조치요령

. 용기 교체 요령 및 투입설비 점검방법

. 가스누출시 조치방법 및 점검요령

. 안전장비 및 방재장비 사용법 등

. 가스투입설비 작동 요령 및 사고 등에 따른 재가동 방법 등

. 산소설비 운영 및 안전관리

. 이산화탄소설비 운영 및 안전관리

방재훈련

❍ 통합 방재훈련 : 정수센터·유관기관에 의한 통합방재 및 군화학부대에

의한 정밀제독

- 참여기관 : 구청·보건소·군부대·소방서·경찰서·안전공사 및 공급업체 등

- 1회(상반기예정)

❍ 자체 방재훈련 : 정수센터 자체 방재반에 의한 응급조치

-  상황전파 및 응급조치(가스팀 및 제어실)

- 1회(하반기예정)

Ⅴ. 행정사항

교육 및 훈련 참석자 교육시간 인정요청(인재육성과 협조)

❍ 교 육 시 간 : 월 1시간

❍ 방재훈련시간 : 4시간

통합방재훈련시 관계기관 사전 협조 요청

행정관리과, 정수시설과 협조 요청

❍ 훈련시나리오별 담당훈련(별첨 참조) 수행

붙임.   1. 월별 가스안전교육 및 훈련 계획 1부.

2. 염소가스 안전관리계획  1부.   끝.