문서번호	시설관리과-258
결재일자	2019.1.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
유세종		정윤홍	01/08 이규상
협 조
	주무관			조인영
	주무관			이준연

2018년도

상수도 시설물  종합 점검결과 보고

2019. 1.

	상수도사업본부
	시설안전부

2018년도

상수도 시설물 종합 점검결과 보고

「2018년 상수도 시설물 종합점검계획」에 의거 상수도 시설물의 기능과 안전을 유지하고 사고를 미연에 방지하고자 상수도시설물 점검 결과를 보고 합니다.

□ 관련근거

❍ ｢2018년 상수도 시설물 종합 점검계획｣(시설관리과-1077, `18.2.2)

□ 점검대상

구 분	상수도관	지하철 공사장	현수관로	공동구	배수지	가압시설	제어센터
대 상	13,587㎞	7개 공구 3.8㎞	56개소 10㎞	7개소 29.9㎞	100개소	211개소	8개소
주 기	정기, 긴급	긴급	연 2회	연 5회	연 5회	연 2회	연 2회

□ 분야별 시설물 현황

구 분	상 수 도 관 (㎞)			밸 브 현 황 (개소)				신축관 (개소)
	계	법정관리	자체관리	계	제수	퇴수	공기
수 량	13,587	336	13,251	210,080	192,193	9,005	8,882	1,437

❍ 상수도관 및 밸브/맨홀

구 분	합 계	지하철 9호선(3단계)-완료	하남선	신림선 경전철
구 경	100~2,200㎜	100~2,200㎜	500㎜	300㎜
공사연장	11.48㎞	5.93㎞(잠실본동~방이동)	0.47㎞(강일동)	5.08㎞(여의도~신림동)
노출연장	3.77㎞	3.52㎞ (4개 공구 : 918~921공구)	0.17 ㎞(1개 공구 : 1-2공구)	0.08㎞ (2개 공구 : 1,2공구)

❍ 지하철 공사장 노출관로

구 분	합 계	한 강 교 량	일 반 교 량
구 경	50~1,200㎜	300~1,200㎜	50~1,000㎜
개 소	56	5 (잠실, 동작, 성산, 한강, 양화)	51
연 장	10 ㎞	7.6 ㎞	2.4 ㎞

❍ 교량 현수관로

구 분	계	여의도	목동	개포	가락	상계	상암	은평
구 경(㎜)	150~ 1,000	300~ 500	150~ 800	300~ 700	300~ 1,000	250~ 600	600~ 700	500
연 장(㎞)	29.9	5.8	9.5	4.1	6.6	1.1	2.3	0.5

❍ 공동구내 상수도 시설

구 분	계	지 역	1 차	2 차
개 소 (천㎥)	100 (2,241)	31 (1,941) (광암 제외)	52 (273)	17 (27)

❍ 배수지 시설

□ 중점 점검사항

❍ 상수도관 및 밸브/맨홀

- 현장존치 유무확인

- 외관・내부 상태

- GIS 자료 일치여부

❍ 지하철 공사장 노출관로

- 상수도관 현수상태 및 보온재 설치 여부

- 곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 지지부 고무패드 설치 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

❍ 교량 현수관로

- 상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

❍ 공동구내 상수도 시설

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 관 지지대, 도복상태, 누수여부 등

❍ 배수지 시설

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

- 배수지・아리수올림터 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태

□ 점검자

- 본부 : 토목분야 : 유세종, 조인영, 이준연

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

■ 2018년 종합평가

◇ 2018년도 상수도시설물은 도․송수관(밸브 1,628개), 배수지(100개소), 현수관로     (5개소), 공동구(7개소), 지하철 현장(7개소) 등 총 1,747개(개소)에 대하여 점검 실시

◇ 위 상수도 시설물에 대한 점검결과 459건이 적출되어 보수․보강 및 시설물 정비를     완료 하였음.

◇ 2017년도 점검결과에 대한 적출건수는 482건이며, 2018년에는 459건으로        전년 대비 23건이 감소 되었음, 그러나 시설물의 노후로 인하여 적출사항이 계속적으로     발생되고 있어 시설물 담당직원들의 적극적인 노력이 필요함.

□ 2018년 점검결과

❍ 토목 등 일반 시설물 분야

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	광암	강북
점검대상	1,889	182	123	319	81	131	287	259	298	11	198
적출사항	459	39	42	41	99	36	70	56	55	2	19

단위 : (개소/건수)

- 도․송수관 관로 점검에서는 대부분 밸브실 침수 등이 많이 적출 되었으며,

- 배수지 점검결과에서는 출입문 잠금장치 불량, 밸브누수, 항 출입문 등        배수지 구조물 외 지적이 많았음

- 기타 지적사항에서는 상수도시설물 표지판 불량 및 훼손 등 지적

공동구 내 도장탈락		지하철 공사장 고무판 및 쐐기목 미설치		시설물 표지판 훼손

□ 행정사항

❍ 상수도 시설물 순찰․점검 및 유지관리에 대하여 2018년도 경영실적 평가에 반영

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 점검결과 각 1부.  끝.