문서번호	기전과-125
결재일자	2019.1.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황상호		곽희영	01/08 신상식
협조
	주무관		문준호

장안교 경관조명설비 인수 계획

2019. 1.

성동도로사업소

(기전과)

장안교 경관조명설비 인수 계획

“장안교 경관조명 설치사업” 준공완료에 따른 인수·인계전 예비준공검사 및 준공검사를 실시하고, 인수 계획을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		시설개요

□ 공 사 명 : 장안교 경관조명 설치 전기공사

□ 계약금액 : **************

□ 공사기간 : 2018.07.20. ~ 2018.10.19.

□ 시 공 사 : *****************

□ 발 주 처 : 서울특별시 도시기반시설본부 설비부

□ 점검시설

- 도로조명 시설현황

구분	설비명	규 격	수량	단위	비고
1	가로등	LED 100W/40W	19	EA
2	산책로조명	LED 50W	8	EA
3	경사로 보안등	LED 50W	8	EA
4	상판측면조명 (경관조명)	LED 14W	405	EA
5	핸드레일조명 (경관조명)	LED 7W	475	EA
6	교각조명 (경관조명)	LED 10W	192	M
7	교각하부조명 (경관조명)	LED 54W	24	EA
8	분전함	8회로, 양방향	1	EA
9	SMPS 외함	STS, 자립형	4	EA
10	디밍	STS, 자립형	4	EA
11	양방향수신기	양방향	1	EA

- 경관조명 추가시설 현황

구분	설비명	규 격	수량	단위	비고
1	고보조명 (경관조명)	회전형(LED80W)	8	EA
2	고보조명 (경관조명)	고정형(LED30W)	17	EA
3	스텝조명 (경관조명)	LED10W	115	EA
4	조명제어장치 스텝조명 내 설치	서브컨트롤러	115	EA
5	회전고보용 지주	높이(4M)	2	본
6	조명제어 함체 (제어용 PC)	STS(W600*D500*H600)	1	식

Ⅱ		점검개요

□ 예비준공검사 및 준공검사 결과

- 1차 예비준공검사(2018. 10. 15.)

- 2차 준공검사(2018. 11. 1.)

연 번	종류	지적사항	비 고
1	분전반	관리기관별(구청,사업소) 시설물 분리수전	완료일 : 2018. 7.31.
2	제어함	명판표기 및 관리주체표시	완료일 : 2018.10.31.
3	고보조명	지주대 전선출구 틈 메울것
4	스텝조명	고정브라켓 설치하여 레일 고정강화
5	스텝조명	조명등 주위 틈 메울것
6	스텝조명	지주하단 베이스커버 씌울 것
7	점소등앱	앱(NTLight)에서 점․소등 가능하도록 조치	완료일 : 2018.11.20.
8	분전함	분전함내 일부 전선피복 노출됨 단자 넘버링 할 것,
9	스텝조명	낮동안 임의 점․소등시킬시 부점등 발생.
10	스텝조명	교통사고(‘18.11.24 )로 일부파손	완료일 : 2018.12.27.

Ⅲ		인수·인계 현황

□ 서류목록

연번	종류	자료내역	수량	비고
1	준공서류	준공도면	3부
		유지관리메뉴얼	1부
		CD	1부

□ 시공업체 및 하자기간

업체명	하자기간	하자보증금률	연락처	비 고 (하자기간)
금남건설	1년	2%	***** ************	2018.11.01 ∼ 2019.10.31.

Ⅳ		향후계획

□ “장안교 경관조명 설치 전기공사” 준공에 따라 인수·인계전 예비준공검사 및 준공검사를 실시하고, 지적사항 10건에 대하여 조치완료되어 조명설비를 인수하고 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 장안교 경관조명설비 인수·인계서 1부.  끝.