문서번호	시설과-167
결재일자	2019.1.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
전문관	주무관	시설과장	관리부장
강명식	조대복	오임석	01/09 심상원

2019년 서울대공원 수질 관리 운영 계획

2019년 1월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2019년 서울대공원 수질 관리․운영계획

공원 내 설치된 음수대 및 연못 등 수환경 시설에 대한 유지 관리 및 수자원 보호에 최선을 다하여 에코파크 실현과 한강 수계 수질보전에 기여하고자 함.

Ⅰ

시설개요

시설 현황

구 분	규 모	관리 내용	비고
오수처리장	5,000㎥/일	공원 내 발생 오수 처리
배수지	7개소 4,020㎥	음수 및 지하수 공급
음수대	56개소 60대	관람객 음수 이용
지하수	심정6개소	동물사 1,200㎥/일 공급
연못	5개소 8개 지점	수자원 및 수변공간 활용
분수시설	2개소	관람 환경 조성
동물사 폰드	2개소 11개 지점	동물 복지 및 사육 환경 개선

관련 근거

❍ 오수처리시설 : 하수도법 제39조

❍ 배수지, 음수대 : 수도법26조, 수도법 시행규칙 제22조의3

❍ 지하수 : 지하수법 제20조

❍ 연못 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제9조의2

❍ 분수시설 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제61조의2

❍ 동물사 폰드 : AZA 기각류 수질관리 기준 준용

※ 2019년 오수처리장 운영 계획에 의거 시행[시설과-103(2019.1.7.)]

※ 2019년 서울대공원 기계설비 유지관리 계획에 의거 시행[시설과-58(2018.1.4.)]

Ⅱ

추진계획

오수처리장 수질관리

❍ 처리 현황 : 동물사 및 건물에서 발생한 오수를 생물여과막 공법으로 처리한 후 막계천으로 일평균 3,000㎥ 방류

❍ 수질검사

- 검사항목 : SS, T-N, T-P, BOD, 총대장균

- 검사방법 : 주1회 이상 자체검사, 연2회 보건환경연구원 시험의뢰

상수도 및 지하수 수질관리

❍ 배수지

- 배수지 현황

구 분	장 소	용 량	규 격
상수도	제 1 배수지	1,250톤	20.0m ×	12.5m ×	5.0m
	제 2 배수지	1,250톤	20.0m ×	12.5m ×	5.0m
	저수조(자연캠프장)	140톤	8.0m ×	7.0m ×	2.5m
지하수	저수조(제1펌프장)	750톤	25.0m ×	12.0m ×	2.5m
	저수조(제1펌프장)	150톤	12.0m ×	5.0m ×	2.5m
	저수조(오수처리장 옆)	400톤	16.0m ×	5.0m ×	5.0m
	저수조(제2펌프장)	80톤	5.4m ×	5.0m ×	3.0m
계		4,020톤

- 점검 및 관리 방법

· 연 2회 배수지 청소

· 월 1회 배수지 주변 청결 유지, 시설 점검 및 유지 보수

· 연1회 수질검사 : 수질측정대행업체 의뢰

(pH, 유리잔류염소, 탁도, 일반세균, 총대장균군, 분원성 대장균군)

- 소요예산 : ******************

· 공원시설물 유지보수 및 정비, 공공운영비 : *********

· 기본경비, 공공운영비 : ********

❍ 음수대

- 음수대 현황

년 도	소 계	원통형	Y형	사각형	기타(조형물)	비고
총 계	60	30	10	8	12
원 내	35	16	9	-	10
원 외	10	5	1	2	2
캠프장	15	9	-	6	-

- 음수대 점검 및 보수

· 점검 및 관리내용 : 음수대 수도꼭지 파손 및 누수 여부 점검,

청결상태 점검, 작동상태 점검 및 보수

- 음수대 수질검사

· 수질검사 : 분기별 강남수도사업소에서 검사자 내원 실시

(pH, 탁도, 잔류염소, 철, 구리)

· 자체검사 : 월 1회 이상 잔류염소, 탁도 수질검사

❍ 옥내급수배관 정체수 수질 관리

- 수도법 시행규칙 제23조 제1항(급수관의 상태 검사 및 조치)

· 검사주기 : 2년 1회

· 검사항목 : 탁도, 색도, PH, 철, 납, 아연, 구리(7개항목)

- 수질검사(2017.11.21.검사)

· 검사기관 : 강남수도사업소

· 검사대상 : 종합안내소, 종합관리사무소(2개소)

· 검사비용 : *********************

※ 검사비용은 2017년도 기준임. 2019년 검사비용 조사 후 집행

❍ 지하수

- 점검 및 보수 : 심정호 일일점검 및 유지 보수

- 수질검사 : 3년 1회 서울시 보건환경연구원 의뢰 실시(2019년 검사 실시)

※ 카드늄 등 20개 항목

호소 수질관리

❍ 호소 현황

연 못	면적(㎡)	담수량(㎥)	수심(m)	수 원	연못바닥
① 과천저수지	162,700	764,690	1~10	계 곡 수	토 사
② 금붕어광장	2,700	4,050	0.5~1.7		자 갈
③ 반 도 지	2,190	2,847	1~1.5		점 토
④ 조절저수지	23,055	220,000	5~16		토 사
⑤ 원 지 동	4,100	8,200	1~1.5		토 사

※ 과천저수지 : 소유자인 한국농어촌공사에서 수질관리중(분기1회)

서울대공원에선 4개지점 수질검사 실시(분기1회)

1

2

3

4

5

❍ 호소 유지 관리

- 수변지역 및 호소 수질 감시

- 수질검사 : 분기별 서울시 보건환경연구원에 수질검사 의뢰

※ SS, TN, TP, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군, 클로로필a

- 검사개소 : 총 8개소 (과천저수지 4개소, 반도지, 금붕어광장,

조절저수지, 원지동연못)

분수시설 수질관리

❍ 분수시설 현황

위 치	분 수 명	종 류	관리부서
종합안내소	중앙분수	일반 시설	시설과
해양관	돌고래 조각분수	일반 시설	시설과

❍ 운영기간 : 매년 5.1. ∼ 9.30.(5개월)

❍ 수질검사 : 월 1회 서울시 보건환경연구원에 시험 의뢰 시행

※ 깨끗한 관람환경을 위하여 자체적으로 주1회 탁도 검사 시행

❍ 관리사항

- 시설 관리부서에서 청소 실시, 주1회 물 교체 등 유지관리

- 안내판 설치 및 기계 점검반 점검과 감시활동 전개.

동물사 폰드 수질관리

❍ 관리목적

- 체계적인 수질관리로 양질의 용수를 동물사에 공급하여 동물복지 증진 및 쾌적한 식생에 기어코자 함.

❍ 수질검사 방법

- 현장 검사항목 : pH, 수온, 탁도 (동물원 자체 실시)

- 실험실 검사항목 : 총대장균군(시설과)

·  안전을 위해 사육사가 시료채취, 시설과에서 검사

❍ 검사 대상

- 해양관 : 유입구 1개소, 풀 7개소

- 하마사 : 유입구 3개소

❍ 추진 계획

- 추진기간 : 2019년 3월부터 별도 계획이 있을 때까지 실시

- 검사기준 : 동물부에서 정한 기준

- 검사주기 : 주 1회 실시(단 현장검사는 일일검사).

- 조치사항 : 시험결과에 따라 물교체 및 시설 개선 검토 등.  끝.