문서번호	정수시설과-355
결재일자	2019.1.11.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이승우		유영춘	01/11 가길현
협조	주무관		양묘식
	주무관		전윤호

2019년 전기설비 안전관리 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 01

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 전기설비 안전관리 추진계획

◈ 안전하고 효율적인 전기설비 유지관리 및 철저한 점검과 예방정비로

사고없는 수돗물 생산을 위한 전기설비 안전관리 추진 계획을 수립

시설물 운영에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

❏ 전기사업법 제73조 제6항 및 같은 법 시행규칙 제44조 제3항

❍ 전기안전관리자의 직무에 관한 사항 제정․고시(전기설비안전관리계획 수립)

❏ 산업통산자원부 고시 2016-16호

❍ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시

2		추진방향

❏ 전기안전관리자 직무 개정에 따른 안전진단 및 점검 실시

❏ 전기재해 예방과 피해를 줄이기 위한 정전대비 대처 및 긴급복구 방안 마련으로 안정적인 상수도 공급

❏ 일상 ․ 정기 ․ 정밀점검에 대한 안전관리규정 작성

❏ 전기설비의 공사 ․ 유지보수 ․ 운용업무 및 사용자에 대한 안전교육 ․ 훈련

❏ 안전관리 계획 수립으로 전기재해 사전예방

❏ 정기 안전진단 및 법정검사 실시로 안전성 확보 및 시설물 개선

❏ 추진방법

전기설비 안전관리 계획수립		정기,정밀점검 안전진단 훈련 및 교육		이상설비 교체 및 보수 예산확보		안정적인 전력 공급 및 건강한 상수도 공급
(유지관리계획수립)		(문제점 파악)		(시설물 수선)		(실적 평가 관리)

3		설비현황

❏ 정수센터

설비명	규 격	용 량	수 량	제작사	비 고
인입선로	1C*325㎟*3	14,000kVA	2라인	영오, 양평	지중선로
수배전반	특고압 고압/저압	22.9/6600 6600/380,220	1식	㈜아이파워	정수센터내
변압기(수전용)	22.9/6.6kV	7,500kVA	2대	삼일변압기	2정수 송수펌프동
	22.9/6.6kV	5,000kVA	2대	삼일변압기	1정수 송수펌프동
변압기(배전용)	6.6/380,220V	2,000kVA	2대	삼일변압기	2정수 송수펌프동
	22.9/380,220V	1,500kVA	2대	효성변압기	중계펌프장
	6.6/380,220V	1,250kVA	2대	현대변압기	막여과지동
	6.6/380,220V	1,000kVA	2대	제룡변압기	1여과지동
	6.6/380,220V	750kVA	2대	삼일변압기	2정수 오존접촉동
	6.6/380,220V	500kVA	2대	제룡변압기	1정수 송수펌프동
	380/22.9V	400kVA	1대	삼일변압기	2정수 여과지동
	6.6/380,220V	400kVA	2대	삼일변압기	2정수 약품동
비상발전기	380,220V	750kVA	1대	파워맥스	2정수 송수펌프동
	380,220V	115kVA	1대	대흥	다목적관리동
태양광발전	380/22.9	300kW	1조	다쓰테크	2정수장 여과지동 옥상
	380/220	11kW	1조	쏠라파워	2정수장 활성탄지동 옥상
	380/220	12kW	1조	지투파워	탈수기동 옥상

❏ 풍납취수장

설비명	규 격	용 량	수 량	제작사	비 고
인입선로	1C*100㎟*3	5000KVA	2라인	강수,송수	지중선로
수배전반	특고압 고압/저압	22.9/6600 6600/380,220	1식	신안중전기	취수장내
변압기(수전용)	22.9kV/6.6kV	5,000kVA	2대	제룡변압기	전기실
	6.6kV/380,220V	300kVA	2대	제룡변압기	전기실

4		전기안전관리자 선임현황

❏ 전기안전관리자 지정

구 분		성 명	선임일자	자 격
정 수 센 터	안전관리자	이승우	2017.07.24	전기기사
	보조원	양묘식	2017.07.24	전기기사
	보조원	김근민	2018.01.22	전기기능사
풍납취수장	안전관리자	전윤호	2018.04.03	전기기사
	보조원	함진각	2017.07.26	경 력

5		전기설비안전진단 실시

❏ 측정 및 시험항목

측정 및 시험항목		주 기						비 고
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		❍	❍	❍	❍	❍	❍
저압 전기설비 점검
- 절연저항 측정		-	-	❍	❍	-	-
- 누설전류 측정		-	▵	▵	❍	-	-
- 접지저항 측정		-	-	▵	❍	-	-
고압 전기설비 점검
- 절연저항 측정		-	-	▵	❍	-	-
- 접지저항 측정		-	-	▵	❍	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	❍	-	-
변압기 점검		-	-	-		-	-
- 절연저항		-	-	-	❍	-	-
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	❍	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	❍	-	-
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	❍	❍	-	-
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	❍	❍	-	-
	발전기 무부하 시험	❍	❍	❍	❍	-	-
적외선 열화상 측정		❍	❍	❍	❍	-	-
전원품질분석		-	-	-	❍	-	-

※ ○ : 필수,    △ : 필요시

❏ 안전점검 종류

❍ 일상점검 ․ 정기점검 ․ 정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전

관리 규정 작성

❍ 일상점검 : 전기설비 외관점검, 작동점검, 기능점검 등 실시 이상 유무

확인을 위한 상시 점검

❍ 정기점검 : 월차, 분기, 반기등의 일정한 주기를 기준으로 전기설비의

이상 유무를 점검

❍ 정밀점검 : 전기설비의 주요 구성품이 동작시험 및 계기측정 등을

통해 전기 설비기술기준에 적합한지 여부를 매년 정기적으로 정밀

하게 점검

❏ 최근진단실적

구 분	2016년	2017년	2018년
정밀점검(안전진단)	한국전기안전공사	한국전기안전공사	한국전기안전공사
진단일자	‘16.12.06 ~ ‘16.12.07	‘17.12.06. ~ ‘17.12.07	‘18.12.05. ~ ‘18.12.06
진단결과	적 합	적 합	적 합

6		안전교육 및 훈련계획

❏ 안전교육

❍ 대 상 자 : 전기설비 운영자 및 취급자

❍ 교육강사 : 전기안전관리자

❍ 교육장소 : 전기실 및 중앙제어실

❍ 교육내용 : 안전사고 예방을 위한 전기설비 취급요령

❍ 교육시기 : 분기 1회 실시

❏ 정전대비훈련

❍ 훈련일자 : 상반기-5월중, 하반기-11월중 실시

❍ 훈련방법

- 상반기 : 수변전설비 조작방법(보호계전기, 조작스위치 등)

- 하반기 : 전기설비안전진단시 실제정전을 통한 현지 적응훈련 실시

7		향후계획

❏ 자체점검

❍ 점검설비

- MCC반, 분전반 부하설비 절연저항측정접지저항 측정

- 피뢰침, 수배전반, MCC반 접지저항 측정

- 점검시기 : 상반기-5월중, 하반기-10월중 실시

❍ 열화상측정 : 송수펌프, 공업용수펌프, 중계펌프, 콘덴서, 리액터 등

- 점검시기 : 1,2정수장 격주 측정

❍ 점 검 자

- 정수센터 : 전기안전관리자, 설비관리실

- 취 수 장 : 전기안전관리자, 교대근무자

❏ 고압기동반 점검 : 상 ․ 하반기 2회 실시

❏ 안전진단실시

❍ 추진근거 : 산업통산자원부 고시 2016-16호(전기안전관리자 직무 고시)

❍ 추진일정 : 2019년 11월중

❍ 진단기관 : 한국전기안전공사에 의뢰 실시

❍ 진단방법 : 정수센터내 전기설비 정전 후 실시(풍납취수장 동시진행)

- 점검종류별 점검 및 시험항목에 대한 정밀점검 실시

- 변압기 절연유 산가도 및 절연내력 측정

- 세부추진일정 : 정전계획 별도 수립 후 시행

❏ 점검결과 불량 또는 이상설비 발견시 즉시 조치

❏ 기타 전기안전공사 조언 및 개선요구사항 개선

붙임 : 1. 전기설비 점검기록표 1부

2. 전기안전관리 규정 1부

3. 수배전반 전력계통도 1부.  끝.