문서번호	정수시설과-354
결재일자	2019.1.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김희수		양영민	01/11 유성종
협조
	주무관		김재성

2019년 정수센터 기전시설 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 정수센터 기전시설 유지관리 계획

우리 정수센터 기전시설에 대한 유지관리계획을 수립하여 체계적이고 효율적인 시설물 유지관리로 안전사고 예방 및 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

□ 기전시설 현황

○ 정수장 및 취수장 주요 기전설비

구 분	정 수 장	취 수 장	고도정수	비 고
*****	******************* ************** ******************	*
************** *****	**** ************* ************* ************* ************* ************* ************* **** ************ ************	**** ************** ************** ************** **** ************** ************** **************	**** ************ ************ ************ **** ************ ************
*************	********* ********* *********** *********** ****** ********* ************	*********** ***********	********** **********

□ 기전시설 보수운영 체계

○ 인원현황 : ***********************************

***************************

○ 기전시설 보수운영 체계도

				정수시설 과 장
				*****
분야별 담당			전기안전관리자				수리반				취수장 운영반
******* ************ ************ ************ ************ ********** ************* ************ *			전****** ********* ** *********** ** ***********				******** *********** ******************* ***********				****** ********** ********** ******** *********** ***********
- 취․정수장 전기․기계 설비 유지보수 관리 - 설비 설치, 개량의 설계, 발주, 감독			- 취․정수장 전기 시설 안전관리				- 취․정수장 기계 전기설비, 유량계 점검 및 보수				- 취수장 운영 - 취수장 기전설비 점검 및 보수

□ 추진방향(목표)

○ 기전시설물 상시 최적상태 유지관리

○ 주기적 · 정기적 점검으로 불량시설 조기발견 및 적기보수

○ 돌발사고 대비 긴급복구체계 유지

○ 근무자에 대한 지속적인 교육실시로 근무역량 강화

□ 세부 추진계획

□ 기전시설 주기적인 정기점검 실시

가. 분야별 기전설비 점검

구 분	업무 분야	점검 종류	비 고
사무실 분야별 담당	기계, 전기 분야별 유지관리	- 수시점검	- 분야별 점검 체크리스트를 활용한 현장확인 점검 - 배출수 처리장의 기전설비 점검은 유지관리용역 업체가 점검 및 경미한 보수시행하되 중요 사항에 대해서는 정수시설과에서 시행
보 수 반	취․정수장 전기설비 점검보수	- 일일점검 - 주간점검 - 월간점검 분기점검
	정수장 기계설비 점검보수	- 일일점검 - 주간점검
취수장 운영반	취수장 기전설비 운영	- 일일점검

나. 점검주기별 점검내용

○ 일일점검

- 1,2 취․정수장 기전설비 및 154KV 수전설비

○ 주간점검

- GIS실 SF6가스 누기 점검

- GCB 공기압 점검 및 콤푸레샤 점검

- 154/6.6KV MTR 점검

- 비상발전기 시운전 및 점검

- 밧데리 정류기반 점검

- 6.6KV 수전반 및 기동반 클립 온도점검

- 송수 및 중계펌프 가동상태 점검

- 약품투입 정량펌프 가동상태 점검

- 고도정수처리시설 오존발생장치 가동상태 점검

-1,2정수장 역세척펌프 및 송풍기 가동상태 점검

○ 월간점검

- 154KV 선로점검

- 154/6.6KV MTR 열화상 점검

- 1,2 취․송수 고압 기동반 열화상 점검

- 1,2 취․송수 차단기 점검(차단기 동작상태 및 열화상, 동작횟수 점검)

- 1,2 취․정수장 수배전반 보호계전기 점검

○ 분기점검

- 1,2취․정수장 변압기 절연 및 접지저항 측정

- 1,2취․정수장 기타 전기설비 절연 및 접지저항 측정

다. 전문기관에 의한 점검

○ 전기설비 정기검사- 법정검사

- 관련근거 : 전기사업법 제65조(자가용전기설비 정기검사)

※ 정기검사는 매 3년마다 공인기관에서 실시하는 법정검사이며

*********************

○ 전기설비 요청검사 -안전진단

- 관련근거 : 본부장 방침에 의거 년1회 실시

- 점검일정 : 2019. 02월~

- 점검내용 : 고압 및 특고압 전기설비에 대하여 정밀점검(년 1회)

· 고압 케이블 수트리 진단

· 고압모타 진단, 고압 차단기 진단

· 유입변압기 진단 (변전실, 1여과지)

· 154kv 수전설비 및 GIS설비 진단

※ 기전설비 세부 점검내용 및 점검표(일지) : 별첨 참조

□ 기전설비 돌발사고 대비 긴급복구 체제 유지

기전설비 돌발사고(고장)에 대비하기 위하여 분야별 긴급복구업체 지정 등 긴급복구태세를 갖추어 유사시 신속하게 복구하여 안정적으로 아리수 생산 공급코자 함

가. 긴급복구반 편성 운영

					총괄지휘
					소장
행정지원반			수질관리반					긴급복구반				기술지원반
반장 : 행정관리과장 반원 : 행정관리과직원			반장 : 정수과장 반원 : 정수과직원					반장 : 각분야담당 반원 :정수시설과직원				반장 : 정수시설과장 반원 : 정수시설과직원

나. 신속한 보고 및 협조 체계 유지

- 사건 ․ 사고 ․ 고장 발생 시 별첨 보고 체계에 의하여 신속하게    유선 및 문서로 보고하고 복구완료 후 결과 보고

- 한전측 정전사고 대비 배전사령실과 비상연락체계 유지

- 자동제어 계통 장애 발생시는 정수시설과(최필규)와 유기적인

협조체계 유지

- 긴급복구업체에 대해서는 야간․공휴일에도 긴급동원이 가능하도록 상시

연락체계 유지

※ 기전설비 고장시 비상연락망 및 보고체계 : 별첨 참조

다. 긴급복구 방법

- 예비 설비가 있을 때 : 예비 설비로 절체 운전

- 예비 설비가 없을 때 : 긴급복구업체 활용

- 자체 보유장비 및 운전인력 지원 협조체제 유지 활용

- 필요한 경우 다른 정수장 및 사업소의 인력, 장비 지원 요청하여

복구

라. 자체복구반으로 복구 가능시 조치방법

예상 고장내용	취수장	정수장	비 고
154KV 인입선로 고장 발생시	-	예비 선로로 교체 운전
주변압기 1대 파손시	-	예비 주변압기로 교체 (예비 15,000KVA 2대)
고압 메인케이블 고장시	예비 선로로 교체 운전	예비 선로로 교체 운전

마. 긴급복구업체의 지정, 동원 및 행정조치

- 자체 복구가 어려운 고장, 사고 발생시 긴급복구업체 즉시 동원하여 사고복구

- 긴급복구업체를 사전에 지정 : 33개 긴급복구업체

※ 2019년도 긴급복구동원 협력업체 지정현황 : 별첨 참조

- 긴급복구 동원업체에 대한 행정조치 : 동원된 긴급복구업체로 하여금 우선 신속하게 복구토록 하고, 복구완료 후 수의계약 체결 시행

□ 근무자 안전관리 교육 실시

가. 대상 : 전직원

나. 강사 : 정수시설과장, 정수과장, 전기안전관리자외 각과 분야별 전문성을 갖춘 담당자

다. 교육장소

- 이론교육 : 홍보실, 회의실 등

- 현장교육 : 제어실, 변전실, 취 ․ 정수장, 송수장 및 염소실 등

라. 교육주기

- 이론교육 : 분기별(월별) 1회 이상 실시

- 현장교육 : 운영직 근무자 중심의 반복 교육 수시 실시

마. 교육내용

- 전기 감전사고 예방

- 기전설비 분야 실무교육을 통하여 기전설비 점검 기술능력 배양

- 기전시설물 안전관리 강화

- 취․송수 모터 펌프 적정 운전으로 에너지 절감방안

- 수전, 변전시설, 취․송수실의 정전 및 응급복구 조치요령

- 자동화설비의 원리 및 고장시 조치요령

- 수처리기기의 동작 원리 및 점검 보수요령

- 한전측 정전 발생시 예비선로 절체요령

- 제어반 조작 요령 등

- 기타 안전관리

바. 기타 교육

- 자체교육

과정명	교육기간	교육장소	비 고
기반시설 정보보안 교육	2회/년	홍보관	외부전문가

- 본부 위탁교육

과정명	교육기간	교육장소	비 고
수배전반 실무 등 12개 과정	과정별 2일~5일	한국전기안전기술교육원 LS산전 연수원 한국산업기술협회	합숙 또는 비합숙

- 전기안전관리자 법정교육 : 한국전력기술인협회에서 시행하는 법정          교육

첨부 : 1) 기전설비 세부 점검내용 및 점검표(일지) 1부

2) 기전설비 고장시 비상연락망 및 보고체계 1부

3) 2019년도 긴급복구동원 협력업체 지정현황  1부

4) 2019년도 정비사업 계획 1부

5) 기전설비 유지관리 근무수칙 1부

6) 전기설비 응급조치 요령 1부

7) 자동제어설비 점검 및 보수요령 1부

8) 사고(고장) 보고서(서식) 1부.

끝.