수 질 실 험 일 지 (1/12)

주무관	정수과장			결재
김왕주	01/14 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-273

□ 근무현황

일 자	2019. 1.12(토)	시험자	홍현기 / 조항철
날 씨	흐 림
기 온	0℃/7℃
기 압	1,023 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	8.1	8.3	7.2	7.1
탁도	2.2	2.8	0.04	0.04
잔류염소(착수정)	0.31	0.28	0.35	0.37
수온	1.6	1.8	2.8	3.1
색도	3	3	0	0
알칼리도	55	55	50	50
NH3-N	0.09	0.09	불검출	불검출
맛	-	-	무미	무미
냄새	-	-	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	9 ~ 14	12	-
오전(19:00)	PAC	9 ~ 14	12	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00	19:00		2-MIB	Geosmin
전체	3,740		원수	-	-
규조류	3,570
cyclotella	3,200
Aulacoseira	120
Synedra	100
기 타	150
남조류	170
			정수	불검출	불검출
Anabaena	-
phormidium	170
Pseudanabaena	-
녹조류	-
기 타	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	PAC 12	-
알칼리제	-	-
CO2	4.6	-
오존(O3)	0.2	-
과수(H2O2)	0.29	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.