문서번호	총무과-1487
결재일자	2019.1.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
황종욱		김창중	01/14 김혜정
협조

본관 승강기 월간점검 결과보고(11월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.01.

행  정  국

(총 무 과)

본관 승강기 월간점검 결과보고(11월)

승강기시설 안전관리법 제17조 관련, 본관 승강기 월간 점검ㆍ정비 결과를 보고 드림

□ 유지보수 업체 현황

○ 업 체 명 : 신동양엘리베이터(주)

○ 기    간 : ’1８. 1. 1 ~ ’1８.12.31(1년간)

○ ************

○ 점검대상 : 31대(E/L 21, E/S 8, 장애인리프트 2)   * ES 2대 철거(11.15)

□ 승강기 현황

○ 엘리베이터(EL) : 21대                 *제작사 : ㈜현대엘리베이터

청사명	운행구간	규 격	설치대수	설치년도	점검 횟수	용 도	비 고
본청사	B4 ~ 9층	20인승,180m/min	3대	’12.7월	월1회	승객용	1~3호기
	B4 ~ 11층	20인승,180m/min	6대				4~9호기
	B5 ~ 12층	20인승, 90m/min	3대				16~18호기
	B1 ~ 10층	20인승,105m/min	1대				10호기(전망용)
	1 ~ 8,9층	15인승,105m/min	1대				11호기(전망용)
	B2 ~ 1층	20인승, 60m/min	1대				12호기(전망용)
	B4 ~ 9층	3ton, 60m/min	1대			화물용	20호기
	B4 ~ B2층	2.5ton, 60m/min	1대				21호기
서 울 도서관	B4 ~ 5층	15인승, 90m/min	1대			승객용	13호기
	1 ~ 4층	15인승, 90m/min	1대				14호기
	B2 ~ 1층	20인승, 60m/min	1대				15호기 (지하철 연계)
	B4 ~ 4층	1.6ton, 60m/min	1대			화물용	19호기

○ 에스컬레이터(ES) : 8대                  *제작사 : ㈜현대엘리베이터

설치 위치	운행구간	규격	설치대수	설치년도	점검 횟수	용도	비 고
본청사	B2 ~ B1층	1,200mm×6,000mm	2대	’12.7월	월1회	승객용	1, 2호기
	B1 ~ 1층	1,200mm×6,150mm	2대				3, 4호기 (11.15 철거)
	1 ~ 2층	1,200mm×6,000mm	2대				5, 6호기
	2 ~ 6층	800mm×8,200mm	2대				7, 8호기
	6 ~ 8층	800mm×4,100mm	2대				9, 10호기

○ 장애인 리프트 : 2대

청사명	운행구간	규 격	설치 대수	설치 년도	제작 및 설치업체	점검 횟수	용도
서 울 도서관	2층 1.2m	300kg 4m/min	1대	’12.7월	㈜제일 리프트	월1회	장애인용
시민청	B2층 1.2m	270kg 4m/min	1대	’12.7월	e-run 리프트	월1회	장애인용

□ 점검결과

○ 기    간 : ‘18.11.12, 11.19, 11.27 ― 3일간

○ 주요내용

- 승강기 전호기(21대) 기계실 및 카 실내, 각 스위치 등 점검

⦁EL 6 : 가이드 롤러 주행시 좌측 하부 소음 발생

- 원인 : 베아링 노후

⦁EL 16 : 인스펙션, 스위치(점검버턴) 하강스위치 불량으로 작동 안됨

※ 각 호기별 정비는 부품 수급후 즉시 교체 예정임

- 에스컬레이터 전호기(8대) 구동기·순환공간 및 상·하부 승장장 등 점검

⦁ES 전호기 : 스텝체인, 핸드레인 등 점검 ― 이상없음

※ 각 호기별 정비는 부품 수급후 즉시 교체 예정임

- 장애인리프트(2대) 안전 및 운전장치 등 점검 : 특이사항 없음

□ 향후계획

○ 안전사고 사전 예방을 위해 신속한 정비 실시

붙임  1. 본관 승강설비 2018.11월 점검결과 1부

2. 점검결과표(11월) 각 1부.  끝.