문서번호	시설관리과-1142
결재일자	2019.1.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
박윤선	박종일	송근호		01/15 이구석
협 조
	급수운영과장		송근호
	기전팀장		정인주
	주무관		이상환

아리수愛 환경을 품다, 수돗물에 건강을 담다

2019년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2019

동부수도사업소

2019년 설날 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

안전하고 편안한 설날 연휴가 될 수 있도록 연휴기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안저점검 계획을 보고 드림

※ 관련근거

- 2019년 설날 대비 상수도 분야 대책[기획예산과-292(’19.1.9.)]

- 2019년 설날 대비 상수도 시설물 안전점검 계획 알림[시설관리과-283(2019.1.10.)]

- 「상수도관 안전관리 긴급점검 요청」과 연계추진(환경부 수도정책과-79)

□ 점검대상

○ 상수도 시설물 현황

구 분	배수지	아리수올림터(개소)			노출상수도관 (km)	조합수조 (개소)
		계	유·무인	증압장	잠실대교(한강교량)
수 량	8	16	4	12	1.46	1

○ 배수지 : 8개소

- 지역배수지(3개소): 대현산,아차산,용마

- 1차 배수지(5개소): 금호,응봉,아차산(소),용마(소),신내

○ 가압장 : 16개소

- 유·무인가압장:4개소

∙유인 가압장(1): 대현산(배) 가압장

∙무인 가압장(3): 아차산(배),용마(배),신내(배) 가압장

- 증압장:12개소

∙성 동 구(4개소): 응봉, 응봉2, 옥수, 마장

∙동대문구(6개소): 휘경A, 휘경B, 휘경C, 청량, 이문, 경희

∙중 랑 구(2개소): 신내, 망우

○ 교량현수관로 : 1개소, 1.46km

교 량 명	구 경(mm)	연장(km)	비 고(설치연도)
잠실대교(한강교량)	D=1200×1(열)	1.46	’03년 (암사→아차산 배수지)

□ 추진기간

○ 시설물점검 및 정비기간: 2019.1.14.(월)~ 1.23.(수), 8일간

○ 설날 종합대책 추진기간: 2019.1.29.(화)~ 2.7.(목), 10일간

□ 점검방법

○ 본부 및 사업소 합동점검

- 합동 점검일자: 2019.1.16.(수) → 본부 시설관리과(6명)

∙ 본  부: 토목분야 유세종, 조인영, 이준영

기전분야 임종수, 김진민, 오충환

∙ 사업소: 시설물 및 순찰 담당 주무관

- 지역배수지(3개소): 대현산, 아차산, 용마

- 특고압수전 가압장(1개소)：대현산 가압장

○ 사업소 자체 점검

- 본부와 사업소 합동점검 제외 시설물

- 점 검 반: 3개반 11명(시설관리과 2개반 8명, 급수운영과 1개반 3명)

- 점검기간: 2019.1.15.(화) ∼ 1.23.(수)

- 점검반 편성

점 검 반	점 검 대 상	주요 점검 분야
박윤선,김종필 (시설물담당)	1) 1차배수지 1개소 : 용마소배수지, 신내배수지 2) 중랑·동대문구 지역 - 유․무인가압장 구조물 분야, 조압수조	배수지 구조물 및 상수도관로 점검 (중랑·동대문구)
이상환 박성욱,공영춘 (시설물담당)	1) 1차배수지 3개소 : 금호(소), 응봉(소), 아차산(소) 2) 성동·광진구 지역 - 유․무인가압장 구조물분야 - 한강 현수관로 1개소	배수지 구조물 및 상수도관로 점검 (성동·광진구)
정인주, 백민, 배형진, 나인종, 강정복, 이건수	▷ 가압장 16개소(유․무인) (기전시설)	가압장 (기계,전기시설점검)

□ 분야별 점검사항

○ 배수지·가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재 위험 장비 사용여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리 상태

- 배수지 유·출입 밸브 작동 및 관리 상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리 상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대,옹벽,절개지 및 성토부 법면 안전 상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치 상태

- 낙뢰 사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리 상태 등

○ 교량 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 노출관 및 관 주변상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과 조치사항

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에게 작업지시 하여 즉시 보수조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검시행

□ 행정사항

○ 시설물 점검 결과 보고: 2019. 1. 28.(본부 시설관리과)

○ 긴급복구 업체의 비상연락 체계 확보

○ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙 임: 1. 사업소별 점검결과 제출양식 1부.

2. 순찰 점검표 1부.  끝.