문서번호	물재생시설과-858
결재일자	2019.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		오폐수관리팀장	물재생시설과장
이해원		한상각	01/18 임춘근
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	주무관			김태환

서남물재생센터 분뇨처리시설  인수·인계 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

물순환안전국

물재생시설과

서남물재생센터 분뇨처리시설

인수·인계 시행 보고

도시기반시설본부에서 시행한『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업』이 공사 완료되어 시운전결과 기준 충족 및 합동점검 결과 일부  미흡(하자)한 부분은 하자이행계획서 제출받고, 시설물 인계 · 인수하여 운영 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		사업개요

○ 사 업 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업

○ 시설용량 : 분뇨처리시설 4,000톤/일

○ 사업기간 : 2011. 11. 15 ~ 2016. 10. 25

○ 시 공 사 : ㈜대림산업 외 2개사 컨소시엄

○ 설치시설 : 분뇨처리시설

2		추진현황

○ 2009.09.14 : 기본계획용역 완료

○ 2011.06.29 : 서남분뇨처리시설 현대화 추진계획 수립

○  2011.09.16 : 입찰공고(설계시공 일괄입찰)

○  2012.02.29 : 기본설계 적격심의 (실시설계 적격자 선정)

○  2012.07.29 : 실시설계 적격심의(낙찰자 선정)

○  2012.11.15 : 공사 계약 및 착공

○  2013.04.30 : 1차공사 준공

○  2015.03.31 : 2차공사 준공

○  2015.07.18 : 3차공사 준공

- 1차시운전 2016.01.11.~3.14

- 2차시운전 2016.07.25.~9.24

○  2016.10.25  : 공사준공(4,5차공사 준공)

○ 2016.11.15 : 시설물 인수인계 요청(도시기반시설본부)

○ 2017.2.14.~2.16 : 합동점검(도기본·물재생시설과·대림산업·감리단·서남센터)

○ 2017.12.04 : 개선사항 조치완료

- 조대협잡물처리기 1대(2대→3대), 이송컨베어 공기압축기 1대((3대→4대) 증설 등

○ 2018.4.4.~5. : 하자요청 및 합동점검(도기본·물재생시설과·대림산업·감리단·서남센터)

○ 2018. 6.~7월 : 시 감사위원회에서 안전감사 실시

○ 2019.1.8 : 합동점검(도기본·물재생시설과·대림산업·감리단·서남센터)

○ 2019.1.15, 17. : 감사 지적사항 조치완료 및 합동점검 지적사항 조치계획보고

- 입차측 싱크홀 복구, 보강토웅벽 크렉 및 사면 유실 게이지 설치 – 게측완료후 보수예정 등

○ 2019.01.21 : 시설물 인수인계 요청(도시기반시설본부)

3		분뇨처리시설 인수인계 대상목록 (세부내역 별첨1)

○ 토목구조물 : 전처리실, 농축기실, 부상분리설비실, 슬러지저류조, 상등수저류조, 탈리액저류조, 협잡물호퍼실, 차량대기실 등

○ 조경시설물 : 소나무, 느티나무, 측백나무, 배롱나무 등

○ 건 축 시 설 : 관리시설, 분뇨처리시설, 화장실, 계단실 등

○ 기계시설물 : 폐기물처리기, 협잡물종합처리기, 협잡물 및 침사물 컨베이어, 농축설비, 부상분리설비, 탈취설비, 각종 폄프류 및 밸브류 등

○ 전기시설물 : 수배전반, 감시제어설비, 계측기기 등

4		분뇨처리시설 지적사항(서남 사전점검) 조치결과

○ 지적사항(별첨2,3) : 완료 및 보완 중(’19.6월말 보완완료 예정)

5		검토 및 조치의견

○ 도시기반시설본부에서 “서남분뇨처리시설”을 2016년 10월 완공하고 서남물재생센터에서 지금까지 운영하고 있으며, 점검결과 일부 미흡한 점이 있으나, 하자 처리와 분리하여 인수 추진하여 운영 및 유지관리를 담당하고 있는 ㈜서남환경에 인계하고자 함.

※ 감사결과 처분 요구사항(통보) : 인수인계와 하자 분리추진

[안전감사담당관-15543(2018.11.28.)]

○ 시공업체에 일부 미흡(하자)한 부분은 이행 계획서 제출받고, 하자보수요청.

○ 서남 분뇨처리시설 인수·인계 결과 감사위원회 제출(2019.1.28일한)

붙 임 : 1. 시설물 인계·인수서 목록 1부(도시기반시설본부, 서남환경).

2. 인수 · 인계서 지적사항 및 감사 지적 조치결과 2부.

3. 참석자 명단 명부 2부.  .끝.