문서번호	현장민원과-1177
결재일자	2019.1.21.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	중부수도사업소장
우장명		정소영	01/21 황일람
협조

아파트 공용급수관 교체지원 현장실측 결과보고(왕궁아파트)

2019.  1.

중부수도사업소

(현장민원과)

아파트 공용급수관 교체지원 현장실측 결과 보고(왕궁아파트)

왕궁아파트 공용급수관 교체 공사가 완료되어 ‘노후 옥내급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침’에 의거 현장실측을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 사업 현황

□ 위    치 : 용산구 이촌로 88길 15(이촌동300-11) 왕궁아파트

□ 신 청 인 : 입주자대표회의회장 곽동훈****************

□ 신 청 일 : 2018. 10. 25.

□ 아파트 현황

- 단 지 규 모 : 5개동, 5층 250세대,

- 건축허가일 : 1975. 04. 18.

□ 공사 규모

- 공용급수관 부설 : SUS관(D15mm~D150mm) 총연장 3,842M

구 분	계	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
설계물량(M)	3,842	426	415	120	630	774	626	450	250	110	34	6
계약물량(M)	3,842	426	415	120	630	774	626	450	250	110	34	6

□ 공사기간 : 2018. 10.28 ~ 2018. 12.28 (2개월)

□ 공사계약금액 : *************************

□ 시 공 사 : ******************************

- 소재지 : ************************

- 업  종 : 냉난방위생설비, 기계설비공사, 소방시설공사

□ 공사비지원승인금액 : *******************

□ 현장 실측 결과

□ 근거 : 업무처리지침 제5장 제1조 나항에 의거 1천만원이상의 공용급수관 준공 시 담당자(감리자와 합동)가 현장 시공연장 실측 확인 후 지원금 지급

□ 현장실측일 : 2019. 1. 17.(목)

□ 참 석 자 : 현장대리인, 감리자, 입주아파트대표회의회장, 업무담당(우장명)

□ 실 측 결 과

- 계약물량과 실측결과 증감대비표

구 분	계	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
계약물량(M)	3,842	426	415	120	630	774	626	450	250	110	34	6
실측물량(M)	4,465	445	280	495	462	1,308	576	454	267	140	36	6
증감	627	19	-136	375	-168	534	-50	4	17	30	2	-

□ 검토 의견

□ 설계 시 누락분 반영과 현장 여건에 따른 배관 위치 변경되어 시공물량이 증가됨

- 연결배관(20A, 30, 40A) 교체시공에 따른 물량 증감됨

- 입상관 (50A) 교체시공에 따른 물량 감소됨

- 기존시설 미철거에 따른 연결관(80A, 100A) 교체시공에 따른 물량 증가

□  총공사금액 ************ 시공물량은 증가되었으나 계약금액에 변동 사항이 없고  당초 승인금액(세대당 40만원) *********** 영향이 없어 지원금 ************

지급하고자 함.

첨부 : 왕궁아파트  현장검측 사진 1부. 끝.