문서번호	정수시설과-692
결재일자	2019.1.21.
공개여부	부분공개(2 5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김응균		代김희수	01/21 유성종
협 조
	주무관			김재성

1정수장 역세송풍기 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1정수장 역세송풍기 점검 보고

우리센터 1정수장 역세송풍기(1계열 A호기)를 점검한 결과 주요부품인 제어기가 장시간 염소가스 등으로 부식이 발생되어 가동이 불가능 한 바, 이를 조속히 수리하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 점검대상

○ 1정수장 역세송풍기 : 1계열 A호기

************************************************************

□ 점검결과

○ 점검일시 : 2019.1.21.(월) 10:00

○ 점 검 자 : 김응균 외 2명(김태연, 긴급복구업체 터보존 정기철 대표)

○ 점검내용 : 역세송풍기 가동상태(작동 유무) 및 소모부품(필터 등 ) 점검

○ 점검결과

- 염소가스에 의한 부식으로 제어기 부품(메인보드 및 판넬보드) 고장 발생

- 소모부품인 흡입필터는 비교적 양호(교체주기 미도래)

□ 조치계획

○ 정비방법 :

- 긴급복구 협력업체에 물품구매로 정비하고 추후 신용카드 결제후 결제계좌 입금

○ 소요예산 : *******

○ 예산과목 :

- 상수도사업비용,  영업비용,  정수비,  수선유지교체비,  수선유지비(기계설비 유지관리).  끝.