문서번호	급수운영과-1311
결재일자	2019.1.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
강서영		서규석	01/22 이성환
협 조

불용관 발생에 따른

퇴수밸브 설치 계획 보고

2019.  1. 21.

남부수도사업소

(급수운영과)

『불용관 발생에 따른』

퇴수밸브 설치 계획 보고

⌜*****************⌟에서 임시급수로 사용하던 계량기의 폐전신청에 따라 100mm 급수관이 불용관이 될 우려가 있어 퇴수밸브 설치계획을 보고드림.

□ 현    황

○ 위    치 : **************************** 골목

GIS:1/800	주변 위치도

-위치도

-수계 : 낙성대 배수지(표고: 70m)

-주변 배수관경:  ·D= 300mm 배수관

·D= 100mm 급수관

□ 검토보고

○ ************* 임시급수 폐전 신청이 접수되어 현장 확인 결과, D=100mm 급수관에서 분기된 인입관은 임시급수용 D=40mm 뿐으로, 이를 폐전하게 되면 D=100mm 불용관이 발생하게 될 실정임.

○ 또한, ******************** 사이에 이어지는 골목 뒤편으로는 봉천 12-2구역 재개발 지역이기 때문에 순환관망을 계획할 사항이 아니며,

○ 주변 250m 내에 퇴수밸브가 없으므로, 퇴수밸브를 설치하여 운영할 필요가 있음.

□ 조치계획

○ 위와 같은 사항으로 퇴수변실을 설치하여 불용관을 방지하고자 하며 추후 퇴수조치를 용이하게 하고자 함.

○ 본 공사는 우리사업소에 계약중에 있는 이지건설(주) 박재호에게 작업지시하여 시공에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 굴착 1개소(도종:A-2), L=1.5m(1.5×1.5 1개소)

- 소요예산 : 2,500천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형취득자산, 구축물, 시설비 및 부대비,시설비.  끝.