문서번호	시설과-155
결재일자	2019.1.24.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	시설과장
박병화		윤상섭	01/24 문인기
협조

청사 및 공원 소방안전관리 위탁점검 결과 보고(1월)

2019. 1.

서부공원녹지사업소

(시설과)

청사 및 공원 소방안전관리 위탁점검 결과 보고(1월)

□2019년 서부공원녹지사업소 청사 소방안전관리 대행 용역□ 관련하여 청사 및 공원의 소방시설물에 대한 안전관리 및 점검을 실시하고 결과를 보고 함.

점검개요

❍ 점검업체 : ㈜한양소방*************************

❍  용역기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

❍  점검내용 : 청사 및 공원 소방시설 점검(1회차)

❍  소방시설현황

서부공원녹지사업소 청사 *************************************************
	소 화 설 비						경 보 설 비				피 난 설 비			소화활동 설비			소화용수 설 비
시설명	* * *	* * * * *	*** * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * *	* * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *	* * *	*** ***
설치 수량	**	*	*	*	*	**	**	*	*	*	**	*	*	*	*	**	*
노을공원 관리동 ****************************
설치 수량	*				*				*	*	*
노을공원 관리시설 ************************
설치 수량	**								*	*	*

점검결과

❍ 점검일자 : 2019. 1. 21.(월)

❍ 점 검 자

업체명	성 명	자 격 종 류	비 고
㈜한양소방	송진학	********

❍ 소방시설물 점검결과

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
소화설비	소방엔진펌프 작동상태 점검	양 호
	분말 소화기 비치 및 충압상태 점검	양 호
	자동 확산 소화기 충압점검	양 호
	옥내 소화전 소방 엔진펌프 작동상태 점검	양 호
	옥내 소화전 호수 관창점검	양 호
경보설비	화재 수신반 도통시험, 예비전원시험, 동작시험	양 호
	화재감지기 작동상태 점검	양 호
	단독발신기 작동상태 점검	양 호
피난설비	유도등 점등상태 점검	양 호
	비상조명등 점등상태 점검	양 호
소화활동설비	방화셔터 기동여부 점검	양 호
	연결살수 설비 압력상태 점검(5K이상)	양 호
소화용수설비	상수도 소화전 외관 및 연결 송수구 점검	양 호
	소화용수 수조 저수용량, 저수위경보센서	양 호

붙임 : 소방시설 안전관리 점검기록부(1월) 1부.  끝.