문서번호	정수과-522
결재일자	2019.1.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김효상	01/24 김중영
협 조
	행정관리과장			홍맹식
	정수시설과장			김석정
	주무관			서광호
	주무관			정갑평

2019년 동절기․해빙기 수질관리 대책

2019. 1

뚝도아리수정수센터

2019년 동절기․해빙기 수질관리 대책

수질오염사고 취약시기인 동절기․해빙기를 맞아 수질오염감시 및   대응체계 구축을 통하여 안정적인 수질관리와 비상상황발생 시에도   신속한 대응으로 건강한 아리수 생산에 차질이 없도록 하고자 함

1		추진 배경

□ 추진근거

○ 2019년 동절기․해빙기 수질관리 대책(물순환정책과-23,320호)

○ 2019년 동절기․해빙기 수질관리 대책(수질과-10,741호)

□ 추진배경

○ 동절기․해빙기(‘18.12~’19.4)는 하천 유지수량이 적어 수질오염사고발생시 수질오염도가 상대적으로 높고, 수질오염사고 취약시기

○ 봄철 강우나 해빙기 오염물질 하천유입으로 수질오염 가능성 증가

2		추진 방향

□ 수질오염사고 종합 대응상황실 설치․운영

□ 동절기 수질관리 및 맛·냄새물질 대응체계 강화

□ 수질오염사고 현장대응 역량 강화

○ 수질오염사고 대응 및 현장중심 교육･훈련 실시

□ 추진개요

○ 기    간 : 2019.1 ~ 2019.4(4개월)

○ 추진부서 : 정수과(수질분야), 정수시설과(시설분야)

○ 주요내용 : 수질관리 비상시스템 구축․운영, 수질오염사고 예방 등

□ 추진목표

구 분		단 위	기준	목 표
정수	탁도	NTU	0.5	0.06 이하
	2-MIB, 지오스민	ng/L	20	8 이하
	암모니아성질소	mg/L	0.5	불검출
	입자수	개/mL	-	30 이하

3		수질관리 세부계획

□ 동절기 수질관리

○ 응집효율 감소 시, 수질관리

- 응집효율 감소 원인

· 수온저하 및 원수 pH상승으로 인한 응집효율 저하

※ 응집 영향인자

가. 수온

․수온저하 시, 물의 점도가 증가하여 응집제의 확산이 느려지고, 응집    제가 물에 잘 용해되지 않아 화학반응 감소

나. pH

․ 응집제는 응집 최적 pH범위를 벗어나는 경우, 응집효율이 감소

· 원수의 pH가 최적 응집  pH범위가 되도록 조절

다. 교반강도

· 응집반응속도는 입자간 접촉횟수(플럭의 충돌횟수)에 비례

· 동절기에는 물의 점도가 크므로 교반강도 상향 조정

- 대 책

․원수 pH 상승 시, 착수정에 CO2 투입으로 최적 응집 pH범위 유지

(착수정 원수: pH 7.3±0.2 이내 , 침전수 pH 7.5 이하 유지)

․쟈-시험, 응집플럭성장측정장치(FSI), 흐름전위측정기(SCD)를

활용하여 응집제 최적주입

☞ FSI:Floc Size Index, SCD:Streaming Current Detector

․응집효율 저하에 의한 침전수/여과수 탁도상승 시 응집기 교반강도    (G값)조정

○ 침전수 탁도 상승 시, 수질관리

- 탁도 상승 원인

․수온이 낮은 동절기 물의 점도 증가로 침전효율 감소

․동절기 응집효율 저하에 따른 미세플럭 형성으로 침전효율 감소

※ Stoke′s 법칙

․유체 속에서 (독립)침강하는 작은 구형입자의 침강속도 표현식

․Vs = [eqn: {(rho _{s} - rho ) BULLET g BULLET D ^{2}} over {18 TIMES mu }]

(Vs : 침강속도, ρs:플럭입자 밀도, ρ:물의 밀도, D: 플럭입자 직경, μ: 물의밀도 )

: 침강속도는 플럭입자의 밀도, 입자의 직경의 제곱에 비례하고

물의 점도에 반비례

- 대 책

․응집효율 저하에 따른 침전수 목표수질 초과하는 경우, 저수온 시     응집효율이 좋은 고염기도 응집제(PAHCS)로 탄력 전환

․#1,2계열 침전지 계열별 침전지 탁도 불균일 시, 각 계열별 유입

유량 조절

○ 여과수 탁도 상승 시, 수질관리

- 탁도 상승 원인

․ 물의 점도 증가에 따른 여과지 수류 전단력의 증가로 탁도 상승

․ 여과지속시간이 장시간 경과 시, 미세플럭 여과지 누출

․ 여과지 정수변의 급격한 변동 등에 의한 여과속도 증가 시

수류전단력에 의한 여과수 탁질 대량 누출

- 대 책

․ 동절기 여과지 여과지속시간 단축 조정

․ 여과수 수질관리 목표 초과 시, 역세척 주기 및 강도 조정

구 분		단 위	기준	목 표
여과수	탁도	NTU	0.3	0.1 이하
	입자수	개/mL	-	30 이하

※ 정수처리 기준(여과수 탁도관리 목표)

․매월 측정된 시료수의 95% 이상이 0.3 TU를 초과하지 않고,

각각의 시료에 대한 측정값이 1.0NTU를 초과하지 아니할 것

○ 봄철 해빙기, 고농도 NH3-N 유입 시 수질관리

- 암모니아성 질소 상승 원인

․봄철 초기 집중강우 시, 동절기 결빙된 각종 오염물질 일시 다량

상수원 유입

- 대 책

․취수장·정수장 간 수질 수시 모니터링과 수질정보 공유

․파과점 처리를 위한 전염소처리 관리목표 설정 운영 및 교육실시

․생산용량을 초과한 고농도 암모니아성 질소 유입 시 시간대별

생산량 조정 및 선택취수(강북원수) 실시

․전염소 파과점 처리 곤란 시, 중염소 및 후염소 투입량 증가

○ 맛․냄새물질 유입 시, 수질관리

- 맛·냄새물질 발생 원인

․가뭄, 폭염 등 기후변화에 따른 하천·호소 내 조류발생 가능성 증가

․한강 취수원에서는 주로 봄·가을철에는 규조류에 의한 2-MIB,

여름철에는 남조류에 의한 Geosmin이 발생

- 대 책

․취수원별 농도 추이 분석 선택적 취수 활용

․전염소 최소화(중지) 후 중염소 처리 실시

․현미경 관찰 및 GC/MS 분석 강화

․응집제 최적투입으로 응집․침전공정에서 조류 최대한 제거

․고도정수처리: AOP(과산화수소+오존) 및 활성탄 처리로 제거

대상	항목	단 위	기준		수질관리 목표
			감시항목	서울시
정수	2-MIB	ng/L	20	20(8＊)	오존처리 : 10ng/L 이하 활성탄처리: 불검출 정수 : 불검출
	Geosmin	ng/L	20	20(8＊)

＊ 서울시 맛있는 물 가이드라인 기준

․정수센터 및 공급수계내 수도사업소와 연계한 냄새 감시 체계 구축

4		취·정수장 운영 및 안전관리

□ 정수약품 수급관리

○ 생산지표

- 상시 사용 정수약품   : 30일분 이상 확보

- 간헐적 사용 정수약품 : 10일분 이상 확보

○ 약품투입시설 조작･운영 숙련도 향상을 위한 교육 실시

- 제어실 운영직원 대상으로 운영교육 실시

- 철저한 사전점검으로 투입시설 기능유지 및 고장발생 시 신속조치

□ 취수장 조류․차단막 및 오일펜스 설치 운영

○ 설치위치 : 자양취수장 취수구 주변

○ 설치규모 : 오일펜스 220m, 조류차단막 170m

○ 운영기간 : 2019.6월 ~ 2019.10월

□  동절기·해빙기 예방조치를 위한 자체점검반 편성

○ 상수도시설물 분야별 점검팀 편성

분 야 별		팀장	점 검 팀 원
취 · 정수장	건축/토목	김영후	장현순
	전기	노성제	정춘영, 조정수, 송용배, 최병일, 곽용찬, 이형문, 서용택, 조형섭
	기계	서광호	이진근, 이민기, 박근진, 서기덕,
	제어계측	최병일 곽용찬	민경근, 김미정, 지별임
	수질	정갑평	이금재, 김유선, 김미란, 박준호, 윤좌헌, 채민수 홍기웅, 이준호, 이승제, 이천호, 최영석, 이용철

○ 점검기간

- 겨울철 점검 : 2019.1월 ~ 2월

- 해빙기 점검 : 2019년 3월 초순

○ 동절기 점검사항

- 노출배관에 대한 보온조치(약품이송배관, 구내용수배관 등)

- 밸브류의 작동상태, 누수, 밸브실 물고임, 배기변 보온 등

- 각 시설의 출입문 여닫이 기능 점검

- 침전지사용 배관 동파방지 및 지내 결빙방지대책 강구

- 염소 등 가스투입시설 및 저장실 난방관리

- 겨울철 난방에 따른 화재예방대책

- 약품실, 여과지, 염소실 등 문 개폐 상태점검

(주․야간 순찰시 확인시행)

○ 해빙기 점검사항

- 청사방호 관리 실태점검

- 취․정수시설 토목․건축물 변위, 균열, 누수 등 점검

- 수전설비, 변압기, 수배전반, 모터펌프 등 가동상태 점검

- 복구체계, 비축자재, 장비확보 및 비치상태

○ 점검결과 보완조치

- 경미 사항 : 자체 기술지원반 조치

- 중요 사항 : 보고 및 확보예산으로 처리

5		수질오염사고 수습·방제체계 구축

□ 수질오염사고 수습․방제 체계 구축

○ 수질관리 종합대응 상황실 설치·운영

- 목    적 : 동절기·해빙기 중 수질관리 및 수질오염사고 수습 총괄

- 기    간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 4. 30.(4개월)

- 주관부서 : 정수과

- 운영방법 : 사무실 상황실 설치(야간 및 휴일:중앙제어실)

- 운영조직 : 평시 – 소장(정수과장), 야간 및 공휴일 - 생산책임자

․종합대응 상황실 세부조직 및 임무【붙임 1】

- 주요임무

․사고 상황 보고․전파, 사고 발생 시 사고수습 총괄

․사고발생 시, 위기대응 매뉴얼에 따라 신속 대처

․사고발생 시, 보고체계에 의한 보고 철저

○ 시설물 복구체계 확립

- 소규모 또는 경미한 사항 : 기능별 자체점검반 비상연락 및 복구조치

- 중요한사항 : 비상연락 조치, 유관기관 및 복구업체 긴급복구

- 응급복구 자재는 평시 일정량을 보관하여 긴급복구에 대비(비축물자 활용)

○ 비상연락 및 보고체계 구축

- 수질오염사고 수습 관리체계【붙임 2】

- 환경오염사고 발생 시 유관기관 비상연락망【붙임 3】

- 긴급복구업체 비상연락망【붙임 4】

- 수질오염사고 방제장비 확보 및 점검【붙임 5】

6		행정 사항

○ 상황실 직원 조직 구축 및 임무 부여

○ 현장중심 S-OJT 안전교육 실시 등

- 약품 부적정 투입 시, 응급조치 요령

- 오존발생기 가동 중단 시 긴급조치 요령 등

○ 동절기․해빙기 수질관리 대책 추진실적 수질과 보고

: 매월 3일 까지【붙임 6】

○ 수질오염사고 발생 시 대응메뉴얼에 따라 적정조치 및 본부,

유관기관에 즉시 보고【붙임 7】

붙임   1. 종합상황실 세부조직 및 임무 1부.

2. 수질오염사고 수습 관리체계 1부.

3. 환경오염사고시 유관기관 비상연락망 1부.

4. 긴급복구업체 비상연락망 1부.

5. 수질오염사고 방제장비 현황 1부.

6. 동절기·해빙기 수질관리 대책 추진실적 보고 양식 1부.

7. 수질사고(이상) 시 보고서식 1부. 끝.