“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년도 상반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시

1. 관련근거

가.「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」제5조 및 제6조

나. 안전지원과-1655(2019.1.24.)호「2019년 호흡보호장비 안전관리 계획」

다. 안전지원과-925(2019.1.11.)호「화재진압 등 소방장비분야 예산집행 계획」

2. 위와 관련 우리소방서에서 사용중인 호흡용 공기충전기 2대(현장대응단, 여의도)에 대한 2019년도 상반기 공기품질(공기성분)검사를 위하여 다음과 같이 안내 하오니 공기충전기를 운영하는 현장대응단 및 안전센터는 검사용 용기를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2018. 2월중

※ 현장대응단 및 여의도 119안전센터는 2.7(목)~2.8(금)에 소방행정과(장비회계팀)으로 제출하여주시기바랍니다.

나. 검사대상 : 2대(현장대응단, 여의도)

다. 검사방법 : 소방관서별 한국소방산업기술원(KFI) 민원시스템 온라인 접수 후 검사 진행(검사수수료 결재 포함)

라. 검사내용 : 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

마. 호흡용 공기의 품질 기준

□ 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

3. 제출유의사항

가. 채취전 공기충전기를 충히 작동시켜 공기 충전기 내부에 남있는 공기를 배출 뒤 새로 제도된 공기를 공기충전기와 고압용기의 연결부에서 채취

나. 충전되 공기용기에 a4용지 이용 해당센터 표기하여 부착, 알집 붙임1의 마지막 “공기충전기 샘플링기록표” 작성하여 보내주시기 바랍니다.

다. 검사결과 조치 : 기준미달 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고 제작업체 등

전문업체 수리 등 조치 후 공기품질 재검사 ➛ 합격 시(사용), 불합격 시(장비불용)

※ 2회 이상 연속하여 공기품질검사 불합격 공기충전기는 사용중지 후 차년도 우선 교체

붙임  1. 공기충전기 관리카드(현장대응단, 여의도)각 1부

2. 한국소방산업기술원 공기질분석 안내문서 1부

3. 공기품질검사 결과(작성 서식) 1부

4. 호흡용 공기충전기 현황 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	영소(4-9)
서무담당	안현수		장비관리팀장	최규전		소방행정과장	01/25 김범기
협조자
시행	소방행정과-945	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02)3662-2780	/전송	02)3664-9787	/	2010122161@seoul.go.kr	/	부분공개(7)