문서번호	정수시설과-363
결재일자	2019.1.28.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	01/28 김중영
협 조
	정수과장			김효상
	주무관			노성제
	주무관			송용배
	주무관			조형섭

2019년도

뚝도아리수정수센터 전기설비 안전관리계획

2019. 1. 25.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

뚝도정수센터 전기설비 안전관리 계획

우리 정수센터 전기안전관리 계획을 수립하여 전기설비 안전사고를

예방하고 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○「 전기사업법 제68조 」(전기설비유지)

○「 전기사업법 」73조의 1항, 2항(법정선임, 안전교육, 설비점검)등

○「 전기사업법 시행규칙 」 제44조 2항 제7호(안전관리규정 작성)

○「 통상산업부장관고시 제2016-16호」(직무고시)등

Ⅱ		전기설비 현황

○ 한전공급

구 분	변전소	배전선로	한전PAD		공급방식	계약전력	계약종별/고객번호
	S/S	D/L	뚝도	수원
한전 공급선로	뚝도	뚝도	주선로	예비선로	22.9[kV] 2회선	12,000 [kW]	산업용(을)고압A선택Ⅱ ************
	뚝도	수원

○ 전기설비

설 비 명	배전전압	수 량	용 량	설치업체	설치장소
수․배전반	22.9kV/6.6kV 380V/220V	118면	VCB 24kW 630A12.5kA	일렉콤 경인엔지니어링 베스텍 유성계전 KD POWER	송수,중계,여과지 배출수,소내
메인변압기	22.9kV/6.6kV	2대	12,000kVA	동미전기	변압기실
변압기	6.6kV/380V 220V	2대	750kVA	KP 일렉트릭	송수실
		2대	1,500kVA	케이디 파워	2여과지
		2대	1,500kVA	케이디 파워	중계펌프장
		2대	500kVA	KP 일렉트릭	배출수처리장
접지변압기	6.6kV/220V	1대	250kVA	KP 일렉트릭	송수실 GTR반
		1대	205kVA	KP 일렉트릭	송수실 GTR반
비상발전기	380/220V	1대	260kW	대흥기전	본관 발전기실
		1대	360kW	라온테크	중계 발전기실
		1대	130kW	이스트 파워	아리수 복구용

○ 전력계통도(정수센터)

○ 주변전실·지구전기실

송수실 주변전실	중계 지구전기실	배출수 지구전기실	2여과지 지구전기실	1여과지 지구전기실

Ⅲ		전기안전관리 추진계획

□ 전기안전관리자 의무

○ 전기안전관리자는 전기설비 공사, 유지, 운영 및 전기관리 감독 업무 수행

○ 전기안전관리자는 연간점검계획을 수립하여 점검계획 준수

○ 법 제73조의4 및 시행규칙 제46조 의거하여 전기안전교육 이수

□ 전기안전관리자 직무

○ 전기설비의 공사·유지 및 운영에 관한 업무 담당자 전기안전교육

○ 전기설비의 안전관리를 위한 확인 및 점검 및 이에 대한 업무의 감독

○ 전기설비의 운전,조작 또는 이에 대한 업무의 감독

○ 전기설비의 안전관리에 관한 기록 및 그 기록의 보존

○ 공사계획의 인가신청또는 신고에 필요한 서류 검토

○ 전기설비 및 변경공사의 감리 업무

○ 일상점검, 정기점검, 정밀점검의 절차 방법에 대한 안전관리 규정 작성

○ 전기재해의 발생을 예방하거나 그 피해를 줄이기 위하여 필요한 응급조치

□ 선임현황

구 분	내 용	직 급	성 명	일 자
정수센터	전기안전관리사	전문경력관다급	***	‘17.07.06
	전기안전관리원	전기운영6급	***	‘17.07.06
	전기안전관리원	전기운영6급	***	‘14.04.04

Ⅳ		전기설비 점검계획

□ 자체점검

구 분		점검내용	점검장소	비고
자체점검	일일점검	전압, 전류, 역률, 이상음, 경보, 온도상승, 변색, 진동음, 작동 기능점검	송수실, 중계, 여과지 배출수, 주변전실, 지구 전기실 본관, 중계발전기실	순찰시간(오전) 09:30～10:30
	주간점검	특고압·고압판넬 내부 변압기 및 정류기반 UPS 무정전전원장치 비상발전기	송수실, 중계, 여과지 배출수, 주변전실, 지구 전기실 본관,중계발전기실	순찰시간(오후) 13:00～14:30
	월간점검	온도측정 및 열화상카메라 측정 비상발전기 점검, 수도박물관점검 동작시험 및 계측기 활용 점검	송수실, 중계, 여과지 배출수, 주변전실, 지구 전기실, 수도박물관 본관, 중계발전기실
	분기점검	절연저항측정 접지저항측정 전식설비 측정	송수실, 중계, 여과지 배출수, 주변전실, 지구 전기실 본관, 중계발전기실

□ 외부점검

외부점검	전기설비 법정검사 (3년/1회)	-비상발전기 및 계전기동작시험 -인입케이블 절연내력시험 -기타 정기검사 항목	송수실, 중계, 여과지 배출수, 주변전실, 지구 전기실, 본관, 중계발전기실	‘18년 6월 예정 한국전기안전공사
	전기설비 안전진단 (년/1회)	-전원품질분석 및 적외선열화상촬영 -저,고압절연저항, 누설전류측정 - 변압기 절연저항, 절연내력시험 -예비발전기 동작시험 및 상태점검 -계전기 및 차단기 동작시험등	송수실, 중계, 여과지 배출수, 주변전실, 지구 전기실, 수도박물관 본관, 중계발전기실	‘18년 6월 예정 한국전기안전공사

□ 연간점검

측정·시험항목		기본주기 (직무고시)				월별 점검계획
		월차	분기	반기	연차	1월	2월 반기	3월	4월	5월 분기	6월	7월	8월 연차	9월	10월	11월분기	12월
외관점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
저압설비전기점검
-절연저항측정		-	-	△	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
-누설전류측정		-	-	△	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
-접지저항측정		-	-	△	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
특고압·고압 점검
-절연저항측정					○	-	-	-	-	-	○
-접지저항측정					○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
-절연내력측정					○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
변압기점검
-절연저항					○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
-절연내력 절연유(산가도측정)					○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
계전기동작시험		-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
예비발전설비	절연및접지저항측정	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	발전기무부하 부하운전	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
적외선열화상측정		○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전원품질분석		-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
전식설비 측정			○			-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-
수도박물관 점검		○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UPS점검		○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Ⅴ		교육 및 훈련

□ 법정교육

○전기안전관리자 업무능력을 향상시키기 위한 교육 참석

○관련규정: 전기사업법 제73조의4 동법 시행규칙제46조

○교육대상: 전기사업법의거 선임된 안전관리자(3년1회)

○교육내용: 전기설비안전관리 교육(사이버교육 및 협회 참석)

○교육일정: 이형문·송용배 2020년, 9월, 조형섭 2019년 4월

□ 자체교육

○ 교육일정: 2019년 분기별 4회(3월, 6월, 9월, 12월)

○ 교육방법: 전기안전관리자 현장 설명 및 실습 교육

○ 교육장소: 송수펌프실 주변전실 중계 지구전기실

○ 교육대상: 정수과 제어실(생산관리팀), 시설과(기술지원반)

○ 교육담당: 전기안전관리자 ※년1회 외부전문가 초빙 교육

일 정	교육내용	담 당
3월	☞ 송수펌프실 위기 관리 매뉴얼 정전복구 교육 ☞ 수전설비 이해 변압기 교체 운전방법	전기안전관리자 안전관리보조원
6월	☞ 중계펌프장 비상발전기 시운전 교육 ☞ 교육용 전기판넬 VCB 인출 및 투입 교육
9월	☞ 송수펌프실 변압기 점검 및 사고 발생 대처 교육
12월	☞ 송수펌프실 GIPAM 계전기 및 리셋 및 복구 교육 ☞ 송수펌프실 PF(파워퓨즈) 및 VCB(진공차단기) 교육
※ 전기안전교육은 교육일정에 따라 내용이 변경될수 있습니다.

□ 정전훈련

○ 훈련목적: 휴일·야간 돌발상황발생시 부하를 절체하여 정전피해 최소        ○ 훈련일시: 2019년 분기별 4회 (3월, 6월, 9월,12월)

○ 훈련장소: 송수펌프동 주변전실 중계펌프장 지구전기실

○ 훈련대상: 정수시설과(전기팀, 기계팀, 기술지원반)

정수과(생산운영팀,가스관리팀, 제어실)

○ 훈련내용: 한전정전 계전기 리셋 및 예비선로 부하절체 투입 교육

※정전훈련으로 인한 생산 중단 관련 정수과 생산부 기전설비과          서부·중부·동부수도사업소,강북취수장, 청계천관리소 공문발송

Ⅵ		사고 재해대책

○ 정전사고 발생시 대응 및 내부, 외부 기관 전파

○ 정수장 외주공사 업체 전기안전사고 대비 전기안전교육

○ 침전지내 연간단가 청소업체 미접지로 인한 감전사고 대비 교육 철저

○ 정수센터 주·지구전기실 전기설비 관계자외 출입통제 철저

○ 송수펌프실 주변전실 및 중계펌프장 전기현황판 정비

○ 관리본관MCC, 약품실MCC, 배출수처리장MCC, 수도박물관

전기설비 노후화로 인한 전기설비 개량 검토

Ⅶ		피크전력 관리

○ 변압기 부하율을 60～75[%]관리하여  변압기 사고예방

○ 변압기 1차, 2차 부하전류 측정, 진동상태, 누유 외관 변형

○ 변압기의 열화상태 및 유량의 상태, 흡식장치(실리카겔)상태 확인

○ 주변전실·지구전기실 변압기 절연파괴에 의한 사고예방

○ 정수장 전기요금 절감을 위한 여름철·겨울철 피크전력관리 교육

※ 송수실 메인변압기 ’07년 노후화로 인한 안전진단 중점점검

붙  임 1. 전기안전관리규정  1부

2. 전기설비 사고 및 재해대책 1부

3. 전기설비 및 Check List 1부

4. 전기안전관리자 직무고시 1부.  끝.