문서번호	정수시설과-380
결재일자	2019.1.28.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	01/28 김중영
협조	주무관		노성제
	주무관		조정수

2019년도 자양취수장

전기설비 안전관리 계획

2019. 1.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2019년도 뚝도아리수정수센터

자양취수장 전기설비 안전관리 계획

우리센터 자양취수장의 전기설비 안전관리 계획서를 작성 운용함으로 전기설비에 대한 체계적 관리와 안전성 제고 및 안정적 수돗물 생산, 공급에 기여 하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「전기사업법」 제68조 (전기설비의 유지)

○ 「전기사업법」 제73조 1항, 3항 (전기안전관리자 선임, 성실의무 등)

○ 「전기사업법 시행규칙」 제44조 (전기안전관리자의 자격 및 직무)

○ 「산업통상자원부 고시 제2016-16호」 (전기안전관리자 직무에 대한 고시)

Ⅱ		전기안전관리자 현황

구 분		성 명	자격사항	선임일자
전기안전 관 리 자	관리사	서 용 택	전기기사	2017. 7. 4.
	관리원	조 정 수	전기산업기사	2017. 7. 4.

Ⅲ		주요 전기설비 현황

1. 한전 공급 선로

구 분	변전소	배전선로	개 폐 기	공급방식	계약전력	계약종별	고객번호
주선로	뚝도S/S	자수D/L	44	22.9[kV] - Y	5093[kW] (6000kW)	산업용(을)고압A 선택(Ⅱ)	01-3537-3557
예비선로	구의S/S	강변D/L	43

2. 자양취수장 전기설비

구 분	규 격	수 량	비 고
인입케이블	FR-CN/CO-W 100㎟Ⅹ1CⅩ3	2회선
수∙배전반	22.9[kV] 수전반, 3.3[kV] 고압모터기동반 설비	25면
변 압 기	22.9[kV]/3.3[kV] 유입식변압기 6,000[kVA]	2대	(△-△)
	3.3[kV]/380[V]/220[V] 몰드변압기 300[kVA]	2대	(△-Y)
저압설비	380[V]/220[V] 정류기반 및 저압동력반 설비	4면 외
발전설비	디젤 공냉식 3상4선 380[V]/220[V] 260[kW]	1대

Ⅳ		전기안전관리 추진방향

1. 전기설비 안전관리 계획서 작성

2. 전기설비 법정검사 및 안전진단

3. 전기설비에 대한 주기적 점검 및 안전관리

4. 전기설비 안전사고 예방 및 운영자에 대한 교육, 훈련

5. 전력사용현황 및 최대수요전력 관리 교육

Ⅴ		세부 추진계획

1. 전기설비 안전관리 계획서 작성

매년 자양취수장에 대한 계획서를 작성하며, 안전관리자의 직무, 전기설비

안전관리 활동에 필요한 기준을 마련하고, 효율적인 안전관리 업무수행 및

전기로 인한 재해 예방을 목적한다.

2. 전기설비 법정검사 및 안전진단

1) 법 정 검 사

① 관련근거 : 전기사업법 제65조(자가용전기설비 정기검사)

② 검사대상 : 자양취수장 특고압수변전설비

③ 설비용량 : 22.9[kV] 6000[kVA] 수전설비 Ⅹ 2회선(주, 예비)

380[V]/220[V] 260[kW] 발전기 Ⅹ 1대

④ 검사일정 : 2019년 6월 중(3년 1회, 전 검사일정 : 2016. 8. 10.)

⑤ 검사기관 : 한국전기안전공사

2) 안 전 진 단(요청검사)

① 진단대상 : 전기설비 전체(특고, 고압, 저압전기설비)

② 관련근거 : 본부 방침에 의거 년 1회 실시

③ 진단일정 : 2019년 법정검사와 병행실시(검사비용절감)

(정수장 일정 협의하여 실시)

④ 진단기관 : 한국전기안전공사

3. 전기설비에 대한 주기적 점검 및 안전관리

1) 일 상 점 검

① 점검시기 : 매일

② 점검방법 : 육안, 청각, 후각 등에 의한 작동상태 점검

③ 기    타 : 취수장 운영일지 통합관리

2) 주 간 점 검

① 점검시기 : 매주 1회

② 점검방법 : 설비의 외관점검, 작동점검, 기능점검 등 이상 유무를 확인

③ 기    타 : 매주(금요일) 점검하여 기록

3) 월 간 점 검

① 점검시기 : 매월 1회

② 점검방법 : 전기설비 전반에 대한 이상여부 점검

③ 점검내용  ㉠ 월간 전력사용 현황 취합

㉡ 특고압수변전설비의 기능 및 작동상태 점검

㉢ 고압모터기동반설비의 기능 및 작동상태 점검

㉣ 비상발전기 무부하 운전 및 작동상태 점검(월 2회)

㉤ 배터리설비 기능 및 작동상태 점검

④ 기    타 : 매월 말일 경 점검하여 기록

4) 분 기 점 검

① 점검시기 : 매 분기(년 4회)

② 점검방법 : 적외선열화상분포측정

③ 점검내용  ㉠ 특고압수변전설비 적외선열화상분포측정

㉡ 고압모터기동반설비의 적외선열화상분포측정

㉢ 저압전기설비 및 분전반 적외선열화상분포측정

㉣ 전선로, 케이블트레이, 고압모터리드선 적외선열화상분포측정

④ 기    타 : 매분기(3월, 6월, 9월, 12월) 20일 경 점검하여 기록

5) 반 기 점 검

① 점검시기 : 반기(년 2회)

② 점검방법 : 점검표에 의한 부하전류, 절연저항, 접지저항 측정

③ 점검내용 ㉠ 고압, 저압 전기설비의 부하전류 측정

㉡ 고압, 저압 전기설비 절연저항(누설전류) 측정

㉢ 전기설비, 발전기, 피뢰침 접지저항 측정

④ 기    타 ㉠ 년 2회(4월, 10월) 점검하여 기록

㉡ 법정검사 또는 안전진단으로 대체 될 수 있음

6) 연 차 점 검

① 점검시기 : 매년 1회

② 점검방법 : 전기설비 안전진단(요청검사) 또는 법정검사

③ 점검내용 ㉠ 전기설비에 대한 정밀 안전진단

㉡ 계전기시험기, 전력분석계, 열화상측정 등 정밀점검

④ 기    타 : 안전진단, 법정검사 등 외부전문기관 요청 점검

7) 특 별 점 검

① 점검시기 ㉠ 명절 및 풍수해 대비 필요시 시행

㉡ 설비의 고장등 특이사항 발생시 시행

② 점검방법 ㉠ 전기설비, 시설물 및 취약지구 등 보완사항 점검

㉡ 필요시 외부 전문기관에 점검 요청

③ 점검인원 : 정수시설과장, 전기팀장, 기술지원반, 외부전문기관 등

8) 변압기교체 운전

① 교체운전 시기 : 매년 1회 (6월 경)

② 교체운전 사유 : 설비의 효율적 운용 및 안정적 상태 확보

③ 교체운전 방법 : 안전진단 또는 법정검사 완료 후 교체 운전 실시

④ 교체운전 주관 : 전기안전관리자 및 전기팀장, 정수시설과장 입회 실시

4. 전기설비 안전사고 예방 및 운영자에 대한 교육, 훈련

1) 안전사고 예방

① 목    적 : 전기설비에 대한 이해 및 정확한 설비 운전, 조작을 위한 교육

② 주요내용 ㉠ 수변전 결선도 게시판 운용

㉡ 정전시 비상조치 요령 게시판 운용

㉢ 비상연락망 게시판 운용

㉣ 전기설비 안전관리규정 게시판 운용

㉤ 운영자에 대한 안전관리 교육 활동

2) 정전복구 교육 및 훈련

① 목   적 : 돌발 정전 발생시 신속하고 정확한 대응으로 정전피해 확대 방지

② 훈련내용 ㉠ 정전 상황별 비상조치 요령 반복 숙달 교육, 훈련

㉡ 비상조치 행동동선, 조작방법 반복 숙달 훈련

㉢ 전기설비 안전사고 예방 교육

③ 훈련일정 : 년 4회(3월, 6월, 9월, 12월) 정전복구 훈련 (정수장 일정 협의)

④ 기    타 ㉠ 정수장 교육 및 훈련 시 병행

㉡ 관련기관 협조 및 사전협의

3) 공사 또는 출입자에 대한 안전교육

전기공사 또는 기타 전기를 사용하는 작업시 작업책임자 및 작업인원 대하여

안전사고 예방교육을 실시하고 서명 날인 후 주간업무보고에 취합

5. 전력사용현황 및 최대수요전력 관리 교육

1) 전력사용현황 : 년, 월간 전력사용량, 최대수요전력, 전기요금 등 게시판 설치

2) 최대수요전력 ① 주기적 교육을 통한 펌프 및 전기설비의 효율적 운전 교육

② 자동제어 시스템 보완을 통한 최대수요전력 관리

3) 운영자 교육 : 년 2회(7월, 12월) 최대수요전력 관리 교육

Ⅵ		행 정 사 항

전기안전관리자의 직무에 관한 고시에 준하여 전기설비의공사, 유지 및

전기설비 운용에 종사하는 자의 안전관리활동을 철저히 시행하며, 규정

에 따라 점검, 기록하여 4년간 보관한다.

붙임 1. 2019년 전기안전관리규정                     1부.

2. 2019년 전기설비 업무계획(표)                 1부.

3. 자양취수장 22.9[kV] 수변전전력계통도            1부.

4. 자양취수장 정전시 비상조치요령(비상연락망)      1부.  끝.