문서번호	정수과-915
결재일자	2019.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
송만식		代안영환	01/28 유성종
협 조
	주무관			이경우
	주무관			신은영

2019년 수질검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

2019년 수질검사 계획

수도법 등에 의거하여 원수, 정수, 공정수의 정기적인 수질검사로 수돗물의 안전성을 검증하고 정수처리효율 향상에도 기여하고자 함.

Ⅰ	추진근거

수도법 제29조(수질검사와 수량분석)

먹는물관리법 제5조(먹는물 등의 수질 관리)

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제2조(수질기준),

제4조(수질검사의 횟수) 및 제6조(수질검사결과의 보고)

상수원관리규칙 제25조(원수의 수질검사)

불활성화비 계산방법 및 정수처리 인증 등에 관한 규정 등

II	주요수질 결과

원  수

구 분	탁 도 (NTU)		암모니아성 질소 (mg/L)		조류 (세포수/mL)		2-MIB (ng/L)		지오스민 (ng/L)
	'17년	'18년	'17년	'18년	'17년	'18년	'17년	‘18년	'17년	‘18년
평 균	11	11	0.19	0.17	3,274	2,919	6.7	10	3.5	4
최 소	2	2	0.04	0.05	800	540	불검출	불검출	불검출	불검출
최 대	249	138	1.02	0.98	10,430	10,930	32.1	80	44.6	23

가뭄 및 강우로 인해 암모니아성 질소는 ‘18, ’19년에 1 mg/L 내외를 기록함.

제거가 어려운 냄새물질인 2-MIB 농도는 ‘18년 11월에 80 ng/L까지 상승함.

정  수

구 분	탁도 (NTU)		잔류염소 (mg/L)		2-MIB (ng/L)			지오스민 (ng/L)
	'17년	'18년	'17년	'18년		'17년	‘18년	'17년	‘18년
평 균	0.05	0.05	0.44	0.47		불검출	불검출	불검출	불검출
최 소	0.04	0.04	0.35	0.39		불검출	불검출	불검출	불검출
최 대	0.06	0.07	0.55	0.65		3.6	3	불검출	불검출

정수 평균탁도는 0.05 NTU로 매우 우수한 수준임.

송수 잔류염소는 소폭 증가시켜 미생물 안정성을 증가시킴.

냄새물질 유입에 따라 고도산화공정 (AOP)을 적극적으로 활용함.

III	조사계획

검사항목 및 검사주기

원수 21항목

* 자동계측기 값과 비교하여 기기 보정 및 약품주입 결정인자로 활용

※ 조류경보 발령 시 조사 강화

조류 일1회 ⇒ 일2회 이상, 냄새물질 주1회 ⇒ 일1회 이상

구 분	검사항목
수시검사(4항목)	pH, 알칼리도, 잔류염소, 탁도
일일검사(5항목)	냄새, 색도, 수온, 암모니아성질소, 조류
주간검사(12항목)	2-MIB, KMnO4 소비량, 경도, 알루미늄, 염소이온, 전기전도도, 증발잔류물, 지오스민, 질산성질소, 총대장균군, 총유기탄소, 황산이온

정수 25항목

구 분	검사항목
일일검사(4항목)	pH, 알칼리도, 잔류염소, 탁도
일일검사(5항목)	냄새, 맛, 색도, 수온, 암모니아성 질소
주간검사(15항목)	2-MIB, KMnO₄소비량, THMs, 경도, 대장균/분원성대장균군, 알루미늄, 염소이온, 일반세균, 전기전도도, 증발잔류물, 지오스민, 질산성질소, 총대장균군, 총유기탄소, 황산이온,

공정수 6항목 등

- 대  상 : 착수정수, 침전수, 여과수, 오존수, 활성탄여과수 등

- 항  목 : pH, TOC, 오존 (용존, 대기), 입자수, 잔류염소, 전기전도도 등

- 주  기 : 24시간 자동감시 및 필요 시 수분석

검사지점

암사1정수장

- 원  수 : 실험실 (도수관로에서 샘플링)

- 정  수 : 실험실 (송수관로에서 샘플링)

- 공정수 : 실험실 및 현장

* 착수정, 침전지, 개별여과지, 오존접촉지, 활성탄지1계열 여과지

** 필요 시 취수장, 활성탄지 유입수, 배출수 방류구 등 현장에서 채수

암사2정수장

- 원수, 착수정수, 정수 : 실험실

- 현장 공정수 : 약품실, 여과지동, 활성탄 유입수 및 유출수 등

검사결과 주민공지

서울워터나우 시스템 (SWN)에 일일 수질 시험결과 입력

정수센터 견학 시 수질 검사결과 홍보

수질검사에서 이상징후 발견 시 수질사고 대응 현장 조치 절차에 따라

본부 및 관할 수도사업소에 보고 (통보)하여 즉시 주민에게 공고

검사결과 조치사항

검사결과의 기록

- 일일 및 주간항목 : 수질일지에 기록 후 SWN 입력 및 상황보고

- 월간 및 분기항목 : 서울물연구원의 검사결과 (감시항목 등) 활용

검사결과의 운용

- 정수처리공정별 수질동향 파악

- 정수센터의 수질관리 자료로 활용

- 수질 자동측정기의 측정값 신뢰성 확인

검사결과의 조치

- 매월 원·정수의 수질월보를 익월 7일까지 본부·연구원에 송부

- 수질검사결과 3년간 보관 및 활용

붙임 : 2018년 수질 검사결과 1부.  끝.