문서번호	수질과-906
결재일자	2019.1.29.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	01/29 유병기

제3차 수돗물평가위원회 회의자료

2019. 1

상수도사업본부

(생 산 부)

第3次  會議

2019. 1. 29(화)

본부4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제2차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제3차 정례회의 자료	5
	가. 1월 수질검사 결과 평가	5～7
	○ 구의·뚝도 수질조사평가서(한국환경수도연구원 ) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 첨부2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 첨부3
	나. ‘19. 2월 채수일자 및 채수지점 선정	8
	다. 토 의 과 제	9
	○ ***********수돗물평가위원회 설명
	○ ‘19년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 선정 논의
	○ ‘19년 아리수 수질검사‧관리 종합계획 검토
	○ 수돗물평가위원회 워크숍 장소 논의

會   議   資   料

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ‘18. 12.18.(화), 15:00~17:40

- 장    소 : 본부 4층 회의실

○ 회의참석(8명)

- 회의주관 : *******

- 위    원 : ********, ****

********, ****

***

○ 회의 안건

- ‘18년 12월 수질검사 평가 및 공표

- 본부 현안사항********* 보고

- 2019년 수돗물평가위원회 운영계획(안)

‧ THMFP 검사, 수평위 조사‧연구과제 선정, 수평위 워크숍‧간담회 등

나. 회 의 결 과

○ 2018년 12월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2018. 12. 3(월) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

▷ 원수(강북, 영등포) 일반세균, 총대장균군 수질검사 결과 그래프를 보면 ‘18년 9월에 많이 검출되었는데 특별한 이유가 있는지?

☞ ‘18년 9월 시료 채수주간 강수량 영향으로 일반세균, 총대장균군 검출농도가 특히 높았음. 채수주간(8.28~9.3) 누적강수량이 182.6mm임.

월일 항목		8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3 (채수)
기온 (℃)	관측	23.7	25.2	25.3	25.6	25.5	25.1	23.3
	평년	24.3	24.1	24.1	24.1	24.0	23.7	23.5
강수량 (mm)	관측	96.5	42.0	9.5	0.1			34.5
	평년	12.1	12.4	11.5	11.6	10.3	9.4	9.6

▷ 과망간산칼륨소비량 검출농도를 보면 원수는 3.3mg/L, 3.4mg/로 비슷한데 직수, 저수조 경유수는 강북은 불검출인데 영등포는 0.4mg/L, 0.3mg/L 검출되었음. 먹는물 수질기준(10mg/L) 이내이긴 하나 똑같이 정수처리 될텐데 한쪽은 불검출이고 한쪽은 검출되는 이유는?

구 분	과망간산칼륨소비량 (10 mg/L 이하)
	원수	정수	직수	저수조
강 북	3.3	0.4	불검출	불검출
영등포	3.4	0.5	0.4	0.3

☞ 과망간산칼륨소비량 정량한계는 0.3mg/L로 불검출 표기가 전혀 검출되지 않았다는 의미는 아님. 예로 0.29mg/L로 검출된 경우 불검출로 표기됨.

▷ 수질조사 평가보고서 작성시 단순히 불검출로 표기시 전혀 검출되지 않았다고 이해될수 있으므로 ‘정량한계 미만으로 불검출’로 표현해주기 바람.

또한, 증발잔류물 농도는 일반적으로 미네랄(칼륨,나트륨,칼슘,마그네슘), 경도의 총합 보다 높아야 됨. 이런 부분을 눈여겨 보면 실험오차를 줄일수 있는 방법임

☞ ‘정량한계 미만으로 불검출’로 표현하도록 하겠음

2. 토의과제 논의결과

▷ 본부 현안사항********* 보고

- 현안사항 : ******************에 따른 주요검토 사항

- 논의내용

‧ 언제부터 추진했는지, ******************

☞ 1997년부터 추진했으며 *************에서 보고됨

‧ 진행사항에 대한 *********를 볼수 있는지. 결국 어떤 영향이 있고 저감대책은 무엇이지? ******에서 알 수 있었으면 좋겠음

‧ ***************************************** **********************************됨

‧ ******************************************************************* 하는 것을 건의하는 것도 한 방법임

☞ ********************************************************을 검토, 반영될 수 있도록 건의하겠음

▷ THMFP 검사방법 결정

- THMFP는 염소주입농도, 물중 유기물 농도(보통 TOC로서), pH, 온도, 그리고 시간의 함수임

- 본 실험의 목적과 특성상 되도록 실험 변수를 단순화하여 고정수치를 사용하는 것이 좋을 듯 함

- 실험조건 (THMFP : 클로로포름/브로모디클로로메탄/디브로클로로메탄/브로모포름의 합)

‧ 대    상 : 원수, 정수          ‧ pH : 7(±0.2)

‧ 접촉온도 : 25(±2)℃            ‧ 접촉시간 : 3일

‧ 염소주입농도 : 3mg/L(차아염소산나트륨(NaOCl), 유리염소 기준)

※ 실험수의 TOC 농도 병기

▷ 2019년 수평위 조사‧연구과제 선정

- ‘19년 조사․연구과제 선정을 위해 위원님들께서는 연구과제 작성서식에 따라 작성하여 ‘19. 1.15(화)까지 수질과 담당에게 메일로 제출 바람.

- 수질과에서는 위원님들께 연구과제 작성서식 등 필요 서식을 송부바람

- 제출된 연구과제(안)을 수합하여 1월 정례회의에서 논의를 거쳐 최종 연구과제 2건 선정 예정임 (상수도전문분야 1건, 시민환경단체분야 1건)

※ 10월 심포지엄 개최일정을 감안하여 가능한 9월말까지 연구과제 종료

▷************************ 관련 후속조치

- 공석인 수평위원 자리는 새로운 위원이 선임될 수 있도록 조치 바람.

☞ 적정 절차에 따라 선임토록 하겠음.

▷ ‘19년 수평위 워크숍, 간담회 등 일정

- ‘19년 워크숍(공동연수)는 ‘7.4(목)~7.5(금)으로 잠정 결정하고, 장소는 위원님들의 의견을 모아 ’19. 1월 정례회의에서 결정하기로 함.

- ‘19년부터 격월 주기로 정례회의후 간담회를 개최하여 의원님들간의 자유로운 소통을 통하여 상수도 발전 및 위원회 운영활성화를 도모하고자함.

- ‘19. 1월 정례회의 종료후 간담회 예정이오니 많은 위원님 참석해 주시기 바람.

3. 기타사항

▷ 2019년 1월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2019. 1. 8(화) 09:00~18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 통과수2. 제3차 정례회의 자료

가. 1월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2019. 1. 8(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8 (채수)
기온 (℃)	관측	-4.9	-3.5	-1.1	-2.8	-2.8	-1.9	-3.5
	평년	-2.2	-2.4	-2.4	-2.5	-2.6	-2.3	-2.1
강수량 (mm)	관측
	평년	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7

※ 채수주간(’19. 1. 2. ~ ’19. 1. 8) : 강수량 6.3mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ******** 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
구의	중랑구 동일로 101길 20-15 ***************	중랑구 면목동 180-1 ************)	중랑구 면목동 180-1 *********)
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
뚝도	종로구 통일로 14길 30 *******************	종로구 통일로 256 *********)	종로구 통일로 256 **********

- 정수기 물 : 2개 지점

구의		뚝도
	< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○필터 : *** ○제 조 일 : ******** ○필터교환 -************* ******* -세디필터교체***** ******		< 정수기 > ○회사명 : ** ○모델명 : ********** ○필터 :**** ○제 조 일 : 2016.7.28 ○필터교환 ************ (*********** *********** (***********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘18.10월	’19.1월	‘18.10월	’19.1월	‘18.10월	’19.1월	‘18.10월	’19.1월	‘18.10월	’19.1월	‘18.10월	’19.1월	’18.1월
구의	1,200	100	6.7	5.7	7.7	8.2	3.3	1.46	불검출	불검출	11.3	17.0	12.3
뚝도	300	1,200	7.7	5.4	8.1	8.2	3.6	1.66	불검출	0.05	35.2	20.8	9.9

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘18.10월	’19.1월	‘18.10월	’19.1월	‘18.10월	’19.1월	‘18.10월	’19.1월	‘18.10월	’19.1월
구의 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.05	0.5	0.32	7.1	7.3	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.13	0.05	0.11	0.23	7.7	7.3	0.004	0.003	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.07	0.21	0.18	7.5	7.5	0.003	0.006	불검출	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.05	0.54	0.38	7.2	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.11	0.05	0.25	0.18	7.8	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.08	0.06	0.14	0.18	7.6	7.3	불검출	불검출	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
구의 정수센터	공급 계통	직 수	7.3	0.23	1.3	0.015	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	불검출	불검출	1100	불검출
뚝도 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.18	0.9	0.017	0	불검출
		정수기	6.8	불검출	불검출	0.003	11	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

○ 검사기관 : 서울물연구원

○ 검사결과                                             (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
구의 정수센터	원 수	2	2	2.07	4.8
	정 수	0	0	1.02	1.0	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	0	0	1.00	1.0
	탱크수	0	0	0.98	1.1
뚝도 정수센터	원 수	3	3	2.15	5.8
	정 수	0	0	0.94	0.8	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	0	0	0.90	0.9
	탱크수	0	0	0.88	0.9

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. ‘19. 2월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2019년 2월 8일(금) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
광암	광암배수지	송파구 27개동, 강동구 3개동
	오금배수지	송파구 5개동
	거마배수지	송파구 4개동
암사	낙성대배수지	금천구 4개동, 관악구 22개동, 동작구 1개동
	신림6배수지	관악구 10개동
	독산배수지	금천구 1개동, 구로구 4개동
	노량진배수지	구로구 7개동, 영등포구 22개동, 동작구 25개동
	청담배수지	강남구 14개동
	반포배수지	강남구 5개동, 서초구 13개동
	방배배수지	관악구 1개동, 동작구 6개동, 서초구 5개동
	서초,양재배수지	강남구 13개동, 서초구 3개동
	일원본동	강남구 1개동
	내곡배수지	서초구 2개동
	길동배수지	강동구 18개동
	암사직송	강남구 3개동, 송파구 1개동

○ 제4차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2019. 2. 26 (화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’19년 2월 수질검사 평가, ’19년 수평위 조사‧연구과제 선정 등

다. 보고 및 토의과제

○ *********** 수돗물평가위원회 설명

○ ‘19년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 선정 논의

- 과제추진 : 3월 ~ 10월 (2건 5,000만원)

- 제안과제

연번	연구과제(안)	비고 (제안위원)
1	********************************	***
2	***********************************	***
3	**********************	***
4	****************************	***
※ 참고 제안과제(안) : 수질과 - *********************************

⇒ 2.14(목)까지 연구과제(안)을 추가 제안받아 2월 정례회의(2.26일)에서

최종 연구과제 선정

○ ‘19 아리수 수질검사 관리 종합계획 검토

○ 수평위 워크숍(공동연수) 장소 논의

- 일시 : 7.4(목)~7.5(금) 1박2일

- 장소 : 논의후 결정

<참고> 수평위 워크숍(‘15~‘18)

․ ‘15년 : ****************************************

․ ‘16년 : *******************************************

․ ‘17년 : ******************************************

․ ‘18년 : ***********************************

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터) 1부.

3. 수질검사 결과표(서울물연구원) 1부.

4. ***********수평위 설명자료 1부.(별도붙임)

5. 2019년 수평위 연구과제(안) 4부 1부.

6. 2019년 아리수 수질검사 관리 종합계획. 1부. 끝.