문서번호	정수과-639
결재일자	2019.1.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김유선		김효상	01/29 김중영
협조
	정수시설과장		김석정

후염소 급속분사교반기 1호 손상발생 보고

2019.  1.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

후염소 급속분사교반기 1호 손상발생 보고

중계펌프장 유출수조내 설치 운영중인 후염소 급속분사교반기

1호가 빠른 유속으로 인한 염소가스 투입배관 및 켐록(본체와 배관 연결구)손상 발생되어 보고드림

□ 후염소 급속분사교반기 운영현황

구분	규 격	설치업체	가동일시	비 고
1호	380VAC×25HP	㈜동방수기	2018.11.12	1,2호 교체가동
2호

□ 후염소 급속분사교반기 1호 손상원인

○ 손상일시 : ’19.1.25. 15:00

○ 손상원인 : ’18.10.16일 중계펌프장 유출수조내 정류벽 철거 후 빠른

유속으로 급속분사교반기 1호에 연결된 켐록(본체와 배관 연결구)파손 및

염 소가스 투입배관이 고정프레임(지지철물)과 마찰로 배관이 손상되어

진공압 누수로 염소가스 투입 불가하여 급속분사교반기 2호 가동중.

○ 후염소 급속분사교반기 1,2호 수중삽입 교체 운전중 1호기가 앞쪽에 위치

하여 급속난류 영향이 커 지지철물에 마모가 빨리 진행한 것으로 판단됨.

○ 사진

▶ 손상된 켐록	▶ 손상된 염소가스 투입배관

끝.