문서번호	총무과-3048
결재일자	2019.1.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		김창중	01/29 김혜정
협조
	주무관		우석식

「밝은 청사환경 조성을 위한」

에너지 절약형 LED 조명기구 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

행  정  국

(총  무  과)

「밝은 청사환경 조성을 위한」

에너지 절약형 LED 조명기구 교체 계획

공공기관 청사 실내조명 100% LED 의무 교체에 따른 형광 등기구를 에너지 절약형 조명기구로 교체하여 쾌적하고 밝은 사무공간을 조성코자 함

Ⅰ		관련 근거

❍ 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조 제2항

- 공공기관 건축물의 실내조명 100% LED조명으로 의무 교체

Ⅱ		본관 조명 현황

❍ 시청사 LED 조명기구 보급현황

(단위 : %, ’19년 1월)

구 분	본관	서소문 청사					남산 별관	차량 지원실
		1동	2동	3동	5동	후생동
LED 보급률	86%	98%	95%	98%	92%	85%	100%	100%

※ 본관 형광등기구는 2012. 9월 설치에 따른 내구연한(5년) 경과

❍ 본관 조명등기구 현황

총 수 량	LED	형광등	삼파장 메탈등	특수등 (인테리어등)	기 타
18,750개	16,240개	2,320개	166개	24개

※ 본관 LED 교체는 특수등을 제외한 나머지를 전부 교체 예정

Ⅲ		본관 조명기구 교체 계획(형광등 → LED)

□ 형광등기구를 LED등기구로 교체

❍ 「공공기관 에너지 이용 합리화 추진」에 따른 공공기관 건축물의 실내조명을 2020년 까지 100% 교체

❍ 조명기구 내구연한(5년) 경과에 따른 교체

❍ 연도별 교체 계획

구 분	계	2019년	2020년
교체물량	2,320개	1,121개	1,199개
LED보급률		93%	100%

□ 본관 및 서울도서관 평판 LED 조명기구 교체 추진

❍ 교체장소 : 본관 지하 3층 문서고 및 서울도서관(1층 ~ 4층) 통신망실 및 교육장 등

❍ 평판 LED 조명기구는 조도 조절이 되는 에너지절약형 도입

❍ 교체 대상 물량 : 324개

(단위 : 개)

총 계	본 관		서 울 도 서 관
	지하1층	지하3층	1층	2층	3층	4층
322개	10	223	2	2	29	56

❍ 교체 대상 조명기구

구 분	형광등(56W)		평판 LED(40W)
교체 대상 조 명 기 구

□ 본관 기계실 등 레이스웨이 LED 조명기구 교체 추진

❍ 교체장소 : 지하 5층 ~ 11층 기계실 및 공조실 등

❍ 교체 대상 물량 : 631개

(단위 : 개)

총 계	본 관		서 울 도 서 관
	지하 1층 ~ 5층	지상 1층 ~ 12층	지상 1층 ~ 4층
631개	245	368	18

❍ 교체 대상 조명기구

구 분	형광등(56W)		레이스웨이 LED(38W)
교체 대상 조 명 기 구

Ⅳ		에너지절약형 조명제어 시스템 도입

□ 에너지절약형 LED 조명기구 도입

❍ 에너지절약형 조명기구 설치

- 56W 형광등을 38W, 40W LED 조명기구 설치로 에너지 절약

- 밝기(조도) 조절로 에너지 절약

❍ 리모콘을 통한 개별·그룹 조명제어

- 개인적 요구를 반영할 수 있는 개별·그룹 밝기 조절

❍ 무선네트워크를 이용하여 제어선이 없는 조명제어

- 무선 제어를 사용하여 제어선 설치비용 절감

Ⅴ		세부 추진 계획

□ 물품구매 및 공사 개요

❍ 공사대상 구역 : 본관 및 서울도서관

❍ 물품구매 및 작업방법

- 물품구매 : 조달구매

- 전기공사 : 전기연간단가

❍ 물품구매 및 전기공사 일시 : ’19. 1. 29. ~ 3. 30.

❍ 소요예산 : 약 94,203천원

(단위 : 천원, 개)

구 분	계	평판 LED	레이스웨이 LED	비 고
수 량	955개	324개	631개
물품구매 (조달)	94,203천원	43,092천원	51,111천원	평판 LED : 133천원 레이스웨이 : 81천원

❍ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

Ⅵ		개선방안 및 기대효과

□ 개선방안

❍ 56W 형광등에서 38W, 40W LED등으로 교체하여 에너지 절약

❍ 밝기를 조절하는 디밍 제어로 눈부심 제거 등 쾌적한 환경조성

□ 기대효과

❍ 업무특성 등 각 사무환경 형태에 맞는 조도 구현

❍ 조도 향상으로 시(視)환경 개선에 따른 업무효율 향상 기대

- LED조명으로 교체에 따른 평균조도 20~30% 상승

❍ LED등기구의 평균수명 증가에 따른 조명기구 정비 감소

- 형광등 및 안전기 교체 등 정비감소에 따른 유지관리비 절감

❍ 공공기간 100% LED 조명 교체에 따른 정부정책 적극 참여

❍ LED 교체에 따른 전기요금 절감액 : 약 4,764천원

구 분	용량	산 출 내 역	절감액(량)
기존 형광등	56W (28W×2) 형광등	56W×8h×25일(월)×12월(년)× 324등 = 43,545kWh - 43,545kWh×120원/kW = 5,225천원	절약 전력량 39,699kWh 전기요금 절감액 4,764천원/년
	56W (28W×2) 레이스 웨이등	56W×8h×25일(월)×12월(년)× 631등 = 84,805kWh - 84,805kWh×120원/kW = 10,176천원
	계	전 력 량 : 128,350kWh 전기요금 : 15,401천원
교체 LED등	40W 평판LED	40W×8h×25일(월)×12월(년)× 324등 = 31,104kWh - 31,104kWh×120원/kW = 3,732천원
	38W LED 레이스 웨이등	38W×8h×25일(월)×12월(년)× 631등 = 57,547kWh - 57,547kWh×120원/kW = 6,905천원
	계	전 력 량 : 88,651kWh 전기요금 : 10,637천원

Ⅶ		향후일정 및 행정사항

□ 향후일정

❍ LED 조명기구 물품구매 ------- ’19. 1. 30. ~ 2. 30.

❍ 전기공사 시행 ---------------- ’19. 3. 04. ~ 3. 30.

□ 행정사항

❍ 작업시 안전모 착용 등 안전사고에 대비토록 안전교육 실시

❍ 직원 업무에 지장이 없도록 작업 실시