문서번호	시설개선과-885
결재일자	2019.1.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
황인정		윤정한	01/30 박영준
협 조
	운영기획과장			김남대
	주무관			이경수

- 주경기장 통합사무실외 3개소 -

냉난방기 설치공사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1. 28(월)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장 통합사무실외 3개소 냉난방기 설치공사 보고

주경기장 통합사무실외 2개소에 설치되어 있는 냉난방기가 잦은 고장으로 인하여 직원 및 이용시민의 불편을 초래하는 바, 신제품으로 교체하고 연식야구장내 1개소 설치 하고자 함.
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

❍ 추진배경

- 스포츠마케팅과-272(2019.01.10.) : 잠실종합운동장 냉온풍기 교체요청

→ 공연기획사 및 이용시민 불편해소(민원발생이 빈번함)

- 스포츠마케팅과-496(2019.01.17.) : 어린이 연식야구장내 냉난방기 추가설치요구   → 초미세먼지 및 동절기 한파로 잦은 실내수업 진행으로 설치 필요

❍ 냉난방기 현황

설치위치	품명	규격	실내기	실외기	현상태	설치 년도
주경기장 통합사무실	냉난방기	5.7kw	1	1	- 압축기, 응축기 등 부품 노후로 성능 저하(장기간 사용)	2002
실내체육관 지하	온풍기	25kw	1	0	- 전기히터 및 내부 전자판넬 고장	2002
조경실	냉난방기	3.1kw	1	1	- 압축기, 응축기 등 부품 노후로 성능 저하(장기간 사용)	2006
연식야구장					추가설치 필요

점검현황

○ 일    시 : 2019. 1. 21~ 1. 24

○ 점 검 자 : 시설개선과 황인정, 관리실, 삼성전자 대리점 기사

○ 점검내용 : 냉난방기 작동상태 및 배관 점검(냉매 작동상태)

○ 점검결과

- 장기간 사용으로 인한 노후로 행사시 가동률이 높아 고장이 자주 발생

- 실외기 압축기 및 응축기 부품 고장으로 냉난방 성능 저하

- 압축기 등 부품 교체에 따른 과다 비용 발생

○ 점검사진

구분	통합사무실	실내체육관 지하 대기실
점검사진
구분	조경실	연식야구장
점검사진

조치의견

❍ 장기간 사용으로(2002년) 인한 노후로 고장이 잦아 행사시 민원이 자주 발생하고 겨울철 난방 대비코자 신제품으로 교체하는 것이 타탕하며  연식야구장 실내수업 진행으로 1개소 설치 필요함.

- 싱글형 냉난방기 총 4SET(실내기 4대, 실외기 4대) 고효율 제품으로 교체

- 냉매관 및 응축수관 등 부품 일체

소요예산 : 약 15,070,000원(부가세포함)

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리,체육시설운영및관리,노후체육시설개보수사업,잠실종합운동장시설개보수,시설비및부대비,시설비

(집행잔액 사용)

사업명	예산액	계약금액	집행잔액	금회사용액
경기장 시설물(기계설비 연간단가) 유지보수공사	350,000,000원	297,351,990원	52,648,010	15,070,000원

❍ 방    법 : 수의계약(LG전자 에어컨총판)

❍ 설치시기 : 난방대비 및 민원발생 우려로 2019. 2. 8한.

덧붙임 : 1. 내역서 1부.

2. 관련공문 1부. 끝.