“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울식물원
수신	서울주택도시공사 사장(서울식물원 사업부장)
(경유)
제목	서울식물원 관수 및 수경시설 자체 점검결과 통보

1. 서울주택도시공사에서 강서구 마곡동에 조성중인 서울식물원과 관련입니다.

2. 서울식물원 동절기 가동 또는 운휴 중인 관수 및 수경시설에 대하여 자체점검을 실시하고 아래와 같이 점검결과를 통보하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 미비사항 내역

1) 관수설비

- 지하수 심정펌프 배관 보온상태 불량

- 심정펌프 콘트롤 판넬 결로에 따른 누전, 감전, 오작동 우려, 부식 발생

- 관정맨홀 상부커버 부식으로 미관 저해, 잠금 장치 없음

- 지하수 물탱크실 내부 방수페인트 탈착

- 기계실 압력탱크 게이지 고장

- 지하수 물탱크실 오버플로우 배관 유도 필요

- 관수 제수밸브 조절용 PVC 배관 기울어져 재시공 요함

2) 수경시설

- 순환펌프 스탠함 주변 퇴적물 유입 차단 조치 요청

- 수처리수 분기 밸브실 배수 대책 필요

※ 미비사항에 대한 상세내역은 첨부문서 참조

첨부 : 1. 서울식물원 관수설비 점검결과 보고서 1부.

2. 관수 및 수경시설 점검사진 1부.  끝.

	서울식물원장
주무관	이형선		기획운영과장	윤학수		서울식물원장	01/30 이원영
협조자
시행	기획운영과-969	(		)	접수		(		)
우	07789	서울특별시 강서구 마곡동로 161 식물문화센터(마곡동, 서울식물원)	/
전화	02)2104-9731	/전송	02)2104-9709	/	hyung0508@seoul.go.kr	/	부분공개(7)