＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	후염소 급속분사교반기 1호 손상발생 알림

1. 본부시설과 – 11189 (’18.11.29)호와 관련입니다.

2. 우리정수센터 중계펌프장 유출수조내 설치 운영중인 후염소 급속분사교반기 1호가 정류벽 철거로 인한 빠른 유속으로 염소가스 투입배관 및 켐록(본체와 배관 연결구)손상이 발생되었음을 알려드리니, 안정된 정수처리를 위해 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 시공사인 삼성물산주식회사에서는 정류벽 철거로 인해 발생된 사항임을 고려하여  염소가스 투입배관 및 켐록을 조속히 교체하여 후염소 처리에 지장이 없도록 조치바랍니다.

(운영중인 후염소 급속분사교반기 2호도 마모가 진행중임)

붙임 : 후염소 급속분사교반기 1호 손상발생 보고서 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장),삼성물산주식회사(건설부분)대표 이영호(Q-HSE팀 김태환)
주무관	김유선		정수과장	01/30 김효상
협조자	주무관	서광호		정수시설과장	김석정
시행	정수과-700	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02)-3146-5547	/전송	02-3146-5509	/	YSKIM21@seoul.go.kr	/	대시민공개