문서번호	정수과-278
결재일자	2019.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수과장
이종관	01/30 김형섭
협 조

2018년 하반기 여과사 오염도 조사 결과 보고

2019. 1

강북아리수정수센터

정수과

여과사 오염도 조사 결과 보고

여과지의 여과사 오염도를 조사하여 여과지 운영 및 유지관리에

기초자료로 활용함으로써 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				조사 현황

여과지 현황

구 분	시설현황	구 분	시설현황
여과방식	정속여과	여과사층 두께	110cm
규 격	W4.0×L16.8×2Bed	자갈층 두께	10cm
지 수	56지	하부집수장치	스트레이너블럭형
여재구성	단일 모래여재	역세척 스퀀스	공기 3분, 물+공기 5분, 물 4분

조사 진행

○ 기    간 : 2018. 10.31 ~ 12.30

○ 대    상 : 세척탁도 : 계열별 짝수지(총 27지)

○ 조사 인원 : 이종관, 조완선, 김승태, 박종성

○ 조사항목

- 여과사 세척 탁도 : 사층 깊이별(상중하)로 채취하여 세척탁도 측정

- 입도분석 : 계열별 대표지 선정, 좌우면 전층 채취 후 입도분석

○ 오염도 조사 및 입도분석 방법(붙임1 참조)

- 여과지 여재 최적 관리기준 수립(기술진단과-4518 2017.6.29. )

실험 방법

○ 시료채취 방법

통상의 여과지 운영에 따라 역세척을 실시한 후 여과지내 잔류수를 배수시킨 다음, 아래와 같이 구분하여 시료를 채취한다.

1) 시료채취 지점

(1) 좌면, 우면으로 구분하여 좌면 ❶❹❺, 우면 ①④⑤ 3지점에서 깊이별로 채취하고, 차후 시료 채취지점은 좌면 ❷❸❻, 우면 ②③⑥으로 한다. 즉 시료는 교번으로 채취한다.

(2) 채취시에는 벽체로부터 20cm이상 이격시켜 최대한 수직으로 여상채취기를 세워 수직 층별로 채취한다.

조작대

우 면							좌 면
						퇴수로
	①			②				❷			❶
20 ㎝	③			④				❹			❸
	⑤			⑥				❻			❺

2) 측정시료 채취

(1) 세척탁도: 지점을 구분하여 깊이별 채취

※지점별 채취한 시료는 동일 깊이별로 혼합하여 측정하고, 좌면/우면은 구분하여 측정한다.

(2) 머드볼 용적비 시험용: 표층으로부터 20cm깊이까지 채취

○ 시료채취 및 분취

1) 일정시간 운영한 여과지를 여과사 하부까지 배수

2) 채취한 시료를 용기(지퍼백)에 담아 시료명 기재

3) 시료를 사분법에 의하여 분취한다.

※ 사분법(四分法,quartering)

시료를 원형으로 쌓아올린 것을 대각선상의 두 부분의 것을 취하되, 소정량의

시료로 될 때 까지 그 조작을 반복하여 대표적인 시료를 얻는 방법

○ 시험방법

1) 세척탁도 시험

① 시료를 50mL 실린더에 가볍게 다져 넣어서 50mL 눈금에 도달할 때까지 취한 후 대상시료를 다시 500mL 용기에 넣는다.

② 500mL 메스플라스크에 담긴 100mL 증류수를 대상시료가 있는 500mL 용기에 넣는다.

③ 대상시료와 증류수가 있는 용기의 마개를 막은 후 30초간 흔든다.

④ 세척된 탁질수를 1,000mL 플라스크 또는 비이커로 옮긴다.

⑤ 위의 ②～④ 작업을 4회 추가 반복하여 총 세척수가 500mL가 되도록 한다.

○ 세척 탁도별 여층 상태 기준

관련규정	세척탁도 (NTU)	여층상태	판 정
<S.Kawamura> 여과재 오염도 기준	10～30	▪매우 깨끗함, 여층이 숙성되지 않음	정 상
	30～60	▪깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
	60～120	▪깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
	120～300	▪여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음	불 량
	300～600	▪여재오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음	매우 불량
	600～1,200	▪여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
	1,200이상	▪매우오염, 화학적 세척 또는 여재교체 필요

Ⅱ				조사 결과

세척탁도

(단위 : NTU/50mL)

지	깊이	1계열		2계열		3계열		4계열
		좌	우	좌	우	좌	우	좌	우
2지	상	26	32	22	30	23	28	12	21
	중	29	29	18	57	19	18	12	27
	하	32	27	11	45	17	18	11	16
4지	상	27	21	29	23	20	15	17	20
	중	48	34	27	37	24	13	15	29
	하	20	16	13	20	27	11	9	38
6지	상	11	18	12	15	27	21	38	19
	중	18	46	17	24	23	14	32	13
	하	15	38	15	13	14	15	24	6
8지	상	23	30	32	13	18	23	22	15
	중	15	50	31	21	20	19	10	18
	하	8	67	32	7	12	14	14	32
10지	상	15	19	20	23	11	12	19	28
	중	10	12	28	22	8	13	29	50
	하	12	14	19	28	8	14	28	43
12지	상	12	6	15	11	6	10	30	26
	중	9	8	11	15	16	25	64	22
	하	10	7	8	14	15	15	43	29
14지	상	10	16	29	22	25	21	38	20
	중	7	20	19	22	22	13	36	22
	하	14	20	14	17	13	10	19	14

- 여과사 세척탁도 평균 21NTU(6 ~ 67NTU) 이하로 여과재 오염도 기준 정상 범위(120NTU이하)를 유지하여 여과지의 역세공정은 양호하나, 상반기 세척탁도 평균 12NTU(3 ~ 55NTU) 증가하였음

Ⅲ				결 론 및 향후 계획

□ 여과지 여과사 세척탁도 조사 결과, 여과재 오염도 기준(120NTU이하)과 비교해 보면 정상상태를 유지하고 있어 역세척공정은 양호하게 진행되나 상반기 보다 증가하여 다음과 같이 역세척 시퀀스를 조정하여 비교분석하자 함.

구분	역세척 시퀀스	해당 계열
기존 방법	공기 3분 → 공기+물 5분 → 물 4분	1,4계열
변경 방법	공기 4분 → 공기+물 6분 → 물 4분	2,3계열

□ 역세척 시퀀스 효과 분석은 2019년 오염도 조사에서 실시.