문서번호	계획설계과-969
결재일자	2019.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
정호정		송헌영	01/30 최진석
협조

2018년도 하반기 저수조 현황 및 청소실태 파악 결과 보고

2019. 1.

상수도사업본부

(급 수 부)

2018년도 하반기 저수조 현황 및 청소실태 파악 결과 보고

2018년도 하반기 저수조 현황과 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)에 따른 저수조 청소실태 파악 결과를 보고 드림.

Ⅰ		저수조 현황

□ 대형 저수조 : 13,310동․단지,  30,971개(지하 15,816개, 지상 15,155개)

○ 건물 및 저수조 현황

- 건물 동·단지 기준 시 아파트 및 연면적 5천㎡이상 건물이 70.8%를 차지

- 저수조 개수는 아파트 저수조가 45.2%를 차지

< 대상 건물별 비율 >	< 대상 건물별 저수조 개수 비율 >

구 분	계	아 파 트	연 면 적 5천㎡이상 건축물	연 면 적 연면적3천㎡이상 업무시설 /연면적2천㎡이상 다용도 건축물, 학원, 혼인예식장, 지하도상점가 / 대규모점포 /객석수·관람석 1천석 이상의 공연장, 실내체육시설 (붙임 1. 참조) 3천㎡이상 업무시설 등
동 ․ 단지	13,310 동․단지	4,665 단지	4,767 동	3,878 동
저수조 개수 (지하 / 지상)	30,971 (15,816/15,155)	14,012 (6,015/7,997)	9,797 (5,737/4,060)	7,162 (4,064/3,098)

○ 규모별 개수 현황

- 지하 저수조 : 15,816개 <100톤이하가 절반(45.1%) 가까이 차지>

- 지상 저수조 : 15,155개 <100톤이하가 대부분(85.2%)을 차지>

< 지하 저수조 규모별 개수 비율 >	< 지상 저수조 규모별 개수 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (개)	15,816	7,131	4,542	4,143

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (개)	15,155	12,917	1,773	465

○ 용량 현황 : 5,148천톤

- 아파트의 용량이 많은 부분(64.5%)을 차지

구분	계	아 파 트	연 면 적 5천㎡이상 건축물	연 면 적 3천㎡이상 업무시설 등
용량 (천톤)	5,148	3,318	1,396	434

○ 규모별 용량 현황

- 지하 저수조 : 4,547 천톤 <301톤이상이 많은부분(75.2%)을 차지>

- 지상 저수조 :   601 천톤 <100톤이하가 절반(52.1%)을 차지>

< 지하 저수조 규모별 용량 비율 >	< 지상 저수조 규모별 용량 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (천톤)	4,547	375	753	3419

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (천톤)	601	313	184	104

○ 재질 현황

- 지하 저수조 : 콘크리트(34.5%)와 스텐리스(28.1%)가 많은 부분을 차지

- 지상 저수조 : FRP(57.8%), 스텐리스(16.5%), SMC(17.4%)가 대부분을 차지

< 지하 저수조 재질별 비율 >	< 지상 저수조 재질별 비율 >

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 하 (개)	15,900	5,482	1,982	4,470	2,982	533	66	385

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 상 (개)	15,164	602	8,766	2,504	2,640	114	215	323

□ 소형 저수조 : 1,741동,  2,008개(지하 1,059개, 지상 949개)

○ 건물 및 저수조 현황

- 소형 저수조는 일반건물에서 대부분(98.0%) 설치

- 저수조 개수는 일반건물이 대부분(98.1%)을 차지

< 대상 건물 비율 >	< 대상 건물별 저수조 개수 비율 >

구 분	계	주 택	일반건물
동	1,741	34	1,707
저수조 개수 (지하 / 지상)	2,008 (1,059/949)	38 (9/29)	1,970 (1,050/920)

○ 사업소별 분포 현황은 강남․강동․강서가 절반(67.8%)이상 차지

구분	계	강남	강동	강서	타 사업소
동	1,741	659	274	248	560

○ 용량 현황 : 43,348톤

- 일반건물의 용량이 대부분(99.1%)을 차지

구분	계	주 택	일반건물
용량 (톤)	43,348	385	42,963

○ 규모별 개수 현황

- 지하 저수조 : 1,059개 <100톤이하가 대부분(94.9%)을 차지>

- 지상 저수조 :   949개 <100톤이하가 대부분(99.8%)임>

< 지하 저수조 규모별 개수 비율 >	< 지상 저수조 규모별 개수 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (개)	1,059	1,005	52	2

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (개)	949	947	2	0

○ 규모별 용량 현황

- 지하 저수조 : 26,429톤 <100톤이하가 많은 부분(77.5%)을 차지>

- 지상 저수조 :  9,146톤 <100톤이하가 대부분(91.8%)을 차지>

< 지하 저수조 규모별 용량 비율 >	< 지상 저수조 규모별 용량 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (톤)	34,079	26,429	6,331	1,319

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (톤)	9,269	8,513	756	0

○ 재질 현황

- 지하 저수조 : FRP(38.1%)와 SMC(21.7%)가 많은 부분을 차지

- 지상 저수조 : FRP가 절반이상(56.6%)을 차지

< 지하 저수조 재질별 개수 비율 >	< 지상 저수조 재질별 개수 비율 >

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 하 (개)	1,059	178	403	137	230	10	12	89

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 상 (개)	949	45	537	66	27	12	81	181

Ⅱ		저수조 청소 및 수질검사실적

□ 청소실적

○ 대형 저수조 : 13,310동․단지 전량(100%) 청소 실시

- 용역 실시 : 97.2%(12,932동․단지)

- 자체 실시 :  2.8%(378동․단지)

○ 소형 저수조 : 1,741동 전량(100%) 청소 실시

- 용역 실시 : 87.5%(1,523동)

- 자체 실시 : 12.5%(218동)

□ 수질검사 실적

○ 대형 저수조 : 13,310동․단지 전량(100%) 검사 실시

구 분	계	아 파 트	연 면 적 5천㎡이상 건축물	연 면 적 3천㎡이상 업무시설 등
동 ․ 단지	13,310 동․단지	4,665 단지	4,767 동	3,878 동
수질검사 실시 (실시율)	13,310 동․단지 (100%)	4,665 단지 (100%)	4,767 동 (100%)	3,878 동 (100%)

○ 수질검사 결과 : 100% 만족

붙임  1) 법적 근거 1부.

2) 2018년 하반기 대형 저수조 통계자료 1부.

3) 2018년 하반기 소형 저수조 통계자료 1부.

4) 2018년 대형 저수조 수질검사 결과 1부.  끝.

붙임

□ 1) 법적 근거

대형저수조

○ 수도법 제33조(위생상의 조치)

- 수돗물을 다량으로 사용하는 건축물 또는 시설의 소유자나 관리자는 급수설비에 대한 소독등위생조치를 하여야 한다.

○ 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)

- 연면적 5천㎡이상(주차면적 제외)인 건축물․시설

- (舊)공중위생관리법 시행령 제3조에 따른 건축물․시설

․ 연면적 3천㎡이상의 업무시설

․ 연면적 2천㎡이상 2이상 용도의 건축물, 학원, 혼인예식장, 지하도 상점가

․ 대규모 점포 및 객석수․관람석 1천석 이상의 공연장, 실내체육시설

- 아파트 및 그 복리시설(관리사무소, 경로당 등)

○ 수도법 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는 소독등위생조치 등)

- 저수조 청소 : 반기 1회 이상

- 위생상태 점검 : 월 1회 이상    ※ 관리자교육 : 수도법 제36조(교육)

- 청소 후에는 저수조에 물을 채운 다음 아래 기준 충족여부 점검<개정 2018. 6. 27.>

․ 잔류염소 : 0.1㎎/L이상, 4.0㎎/L이하

․ 수소이온농도(pH) : 5.8이상, 8.5이하

․ 탁도 : 1NTU이하

○ 수도법 제83조(벌칙)

- 소독등위생조치를 하지 아니한 건축물․시설의 소유자 또는

관리자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

소형저수조

○ 수도법 제33조(위생상의 조치)

- 대통령령으로 정하는 규모 이상의 건축물 또는 시설을 제외한 건축물 또는 시설에 대한 소독등위생조치는 해당 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다.

○ 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)

- 수도법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건출물이나 시설에 저수조를 거쳐서 수돗물을 공급하는 경우 해당 건축물이나 시설의 소유자등은 반기 1회 이상 저수조를 청소하여야 한다.

○ 수도조례 제44조(과태료) ③항

- 수도조례 제40조의3제1항을 위반한 자에 대하여는 50만원의 과태료를 부과.

수질검사

○ 수도법 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는 소독등위생조치 등)

- 대형건축물등의 소유자등은 매년 마지막 검사일로부터 1년 이내에 1회 이상 먹는물 수질검사기관에 의뢰하여 수질검사 하여야 한다.

- 저수조 수질검사 : 1년이내 1회 이상