문서번호	급수운영과-2073
결재일자	2019.1.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
강서영		서규석	01/31 이성환
협 조

급수불편 해소를 위한

경계밸브 설치 계획 보고

2019.  1. 31.

남부수도사업소

(급수운영과)

『급수불편 해소를 위한』

경계밸브 설치 계획 보고

⌜*********************⌟ 신축건물 급수공사 실시 후 소출수 민원이 접수되어 급수공급을 검토한 바, 골목 내 수계를 변환하여 소출수를 해소하기 위한 경계밸브 설치 계획을 보고드림

□ 현    황

○ 위    치 : ********************* 골목

-위치도( GIS 1/800)

-수계 : 낙성대 배수지(표고: 70m)

장군봉 배수지(표고: 104m)

-주변 배수관경:  ·D= 300mm 배수관

·D= 100mm 급수관

□ 보고내용

○ ***************** 건축물은 신축건물로 골목의 낙성대 배수지수계의 급수관에서 인입되었고, 5층이하의 건물로 직결급수로 사용중이나 수압이 약하여 급수불편이 접수된 실정임.

○ 또한, 골목 내 ******************** 등 신축건물 증가로 물량이 부족한 급수불편이 우려되는 바, 골목내 경계밸브를 설치하여 수계를 변환하고(낙성대->장군봉) 수압을 증가시켜 물량 확보가 필요한 실정임.

□ 조치계획

○ 위와 같은 사항으로 경계밸브를 설치하여 수계를 변환하고 급수불편을 방지하고자 함.

○ 본 공사는 우리사업소에 계약중에 있는 이지건설(주) 박재호에게 작업지시하여 시공에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 굴착 1개소(도종:A-2), L=1.5m(1.5×1.5 1개소)

- 소요예산 : 4,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형취득자산, 구축물, 시설비 및 부대비,시설비.  끝.