문서번호	운영지원과-798
결재일자	2019.1.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		운영지원과장		서울기록원장
권정수		김재봉		01/31 조영삼
협 조
	기록정책과장				김은실
	보존서비스과장				원종관

2019년 서울기록원 소방계획

2019.1.

서 울 기 록 원

(운 영 지 원 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 서울기록원 소방계획

청사 소방 안전관리 업무 전반에 대한 소방 계획을 수립하여 화재 및 안전사고로 인한 재난발생을 사전에 예방하고, 재난 시 신속하고 효율적으로 대응하여 인명·재산 피해를 최소화하고자 함

1		일반 사항

□ 적용근거

○「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조

○「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제24조

○「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」

□ 적용범위

○ 서울기록원의 관계인(소유자, 점유자, 관리자), 상시 거주 근무인원 및 방문자에 대해 적용함

○ 화재 및 재난에 대한 예방(완화), 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용함

□ 문서작성 및 기록관리

○ 소방계획 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전 검토하여 반영 조치

○ 차기년도 소방계획은 2020.1.31.까지 작성 실시

○ 소방계획은 전자문서 등으로 작성하여 2년간 보관 조치

2		화재예방 및 완화

□ 일반현황

구 분		건축물 일반현황
명칭		서울기록원
도로명주소		서울특별시 은평구 통일로 684(녹번동) 서울혁신파크내
연락처		☐ 연락처: 02-350-5636
규모/구조		☐ 건축면적: 3,267.06㎡ ☐ 연면적: 15,002㎡
		☐ 층수: 지상 5층/지하 2층 ☐ 높이: 29.1m
		☐ 구조: 철근콘크리트조
		☐ 용도: 공공업무시설 ☐ 사용승인일: 2018.12.
계단		☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		피난계단 3구역 (제연설비☐ 유 ☑ 무)
승강기		☐ 승객용: 2대 ☐ 화물용: 1대
인원현황		☐ 근무인원: 약 50명
		☐ 고령자: 유동적 ☐ 영유아: 유동적 ☐ 장애인(이동/시각/청각/언어)
관리 현 황	선임현황	구 분	선임자	선임일자	자격구분
		소방안전관리자	권정수	19.1.21.	공공기관
		☎ (유선) 02-350-5636 (휴대전화) *************
	업무대행	☐ 대행업체:(주)드림방재 ☐ 연락처: 02-376-3765 ☐ 먼허번호:******** ☐ 대행기간: 2019.1.1.~2019.12.31.
	화재보험	가입기간	보험사명	가입대상	가입금액
		19.1.1.~12.31.	한국지방재정공제회	건물·시설물일체	1,000,000천원

□ 자체(법정)점검 사항

○ 관련근거 : 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조

[사용승인일:2018년  12월   일]

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
☑ 작동기능점검	2019년 6월	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 종합정밀점검	2019년 12월	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 외관점검(공공기관)	안전관리 대행업체	☑ 자체 ☑ 외주
비고: 법정 의무점검

□ 소방안전 업무 대행 사항

○ 서울기록원 소방안전관리 업무 대행 업체 내역

구 분	내 용
대행업체	업체명	㈜드림방재
	연락처	02-376-3765
계약사항	계약기간	2019.1.1.~2019.12.31.
	계약범위	피난·방화·소방시설 일체 유지관리 및 기타 소방 안전관리에 필요한 사항
관리감독	감독자	소방안전관리자
	감독사항	월1회 방문 및 점검결과 확인 / 계약이행여부 확인
비고

□ 일상적 안전관리

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	주	월	반기
소방시설	소화기(전) 외관점검			✔		관리 직원 및 위탁업체
	수신기 기능점검			✔
	소화펌프 성능시험				✔
가연물 관리 (화기취급)	흡연구역 관리			✔
	가연물 적재관리			✔
피난방화시설	비상구 폐쇄/잠금 확인			✔
공사안전관리	공사, 정비, 보수 시행 시

□ 화재예방 및 홍보사항

홍보방법	계 획	홍보방법	계 획
☐ 홍보주간(Week) 운영		☐ 홍보물(리플릿, 스티커) 배부
☑ 포스터, 표어 전시	게시판 부착	☐ 현수막, 배너 설치
☐ 영상물 상영		☐ 모바일 앱, SNS 활용
☐ 체험시설(체험관)견학		☐ 구내 캠페인 방송
☐ 문서, 이메일 공지		☐ 기타( )
비고

□ 화기취급 감독

○ 화기취급 작업 절차

구 분	처리절차	업무내용
사전허가	작업허가	① 작업요청
		② 승인검토 및 허가서 발급
안전조치	화재예방조치	① 가연물 이동 및 보호조치
		② 소방시설 작동 확인
		③ 용접·용단장비·보호구 점검
	안전교육	④ 화재안전교육
		⑤ 비상 시 행동요령 교육
작업 및 감독	화재감시인 입회 및 감독	① 화재감시인 입회
		② 화기취급감독
	최종 작업 확인	③ 현장상주 및 화재감시
		④ 작업 종료 확인

※ 화재감시인은 소방안전관리자(보조자) 또는 안전관리자가 지정한 인력으로 함

○ 화기취급 작업 일지 양식

순번	허가일자	허가장소	작업종류	화재감시인

3		구성 및 대비

□ 소방안전관리위원회

○	구성목적 : 서울기록원 청사 소방 안전관리의 중대한 결정사항에

대한 심의·조정·의결 등을 하기 위함

○	구성현황

구 분	소 속	성 명	비고
위원장	서울기록원장	조영삼
소방안전관리(지휘)	운영지원과장	김재봉
현장지휘·통제팀장	기록정책과장	김은실
현장대응팀장	보존서비스과장	원종관
초기소화반장	운영지원과	김해수
피난유도반장	운영지원과	윤승근
응급구조반장	보존서비스과	이영훈
비고) 위원회 구성현황: 위원장 1명, 위원 6명, 간사: 소방안전담당 권정수

○	운영현황 회의일지 양식

개최일자	회의내용 및 조치계획
비고

□ 자위소방대 구성 및 운영

자위소방대 조직개요
운영시간					☑주간편성(9~18시) □야간편성(20~6시) □휴일(공휴일)
편성		주 간			☑ 편성인원: 대장 1명, 부대장 1명, 대원 19명 ☑ 조직구성 - 지휘통제팀(2명) - 비상연락팀(3명) - 초기소화팀(6명) - 피난유도팀(4명) - 응급구조팀(4명)
		휴일/야간			☑ 총 4명(시설관리 2, 경비원 2)
자위소방대 대원편성 및 임무현황
구 분			소 속			성 명		개별임무	비상연락망
									사무실	개인
대 장			서울기록원장			조영삼		총괄	5610	*************
부 대 장			운영지원과장			김재봉		소방대장보좌	5631	*************
지휘	지휘 통제		기록정책과장			김은실		현장대응인원 지휘 및 통제	5611	*************
									5621	*************
			보존서비스과장			원종관
현장대응	비상 연락		기록정책과			김승희		비상연락	5612	*************
			보존서비스과			윤현숙		유관기관 연락	5622	*************
			운영지원과			석민영		대피방송	5634	*************
	초기 소화		운영지원과			김해수		초기소화반 총괄	5632	*************
			운영지원과			김선진		옥내소화전	5635	*************
			운영지원과			권정수		옥내소화전	5636	*************
			운영지원과			박정식		옥내소화전	5637	*************
			운영지원과			박지훈		소화기	5638	*************
			보존서비스과			임태원		소화기	5626	*************
	피난 유도		운영지원과			윤승근		피난유도반 총괄	5633	*************
			보존서비스과			김을지		4~5층 피난유도	5624	*************
			기록정책과			김성미		1~3층 피난유도	5615	*************
			기록정책과			우혜린		B2~B1층 피난유도	5614	*************
	응급 구조		보존서비스과			이영훈		응급구조반 총괄	5623	*************
			기록정책과			김은아		응급구조	5613	*************
			보존서비스과			고아름		응급구조	5625	*************
			기록정책과			박지현		응급구조	5616	*************
휴일/야간				구 분			야간(18 ~ 익일9시)		휴일(9 ~ 18시)
				담 당 자			시설관리, 경비원 근무조		시설관리, 경비원 근무조

□ 교육훈련 및 자체평가

○ 관련근거 : 「화재예방, 소방시설 설치· 유지 및 안전관리에 관한 법률」제22조 및 동법 시행규칙 제15조

○ [2019년 ] 교육훈련 및 평가계획

구 분	주 요 내 용
명칭	서울기록원
일자/장소	일자: 2019년 5월 및 11월(연2회) / 장소: 서울기록원
종류	이론	☑ 강의식 □ 세미나
	실습	□ 도상훈련 ☑ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
주관부서	서울기록원 운영지원과
참여대상	서울기록원내 상주인원
참여기관	서울기록원 구성원, 소방관리 위탁업체 및 은평소방서
시나리오	화재발생 시 신고, 대피, 응급구조 및 초기진화 등
교보재	소화기, 소화전, 화재수신기, 소화펌프 등
교육계획	▢ 각 자위대 소속에 맞는 개별임무 숙지 및 장비사용 교육 - 지휘통제, 비상연락, 초기소화, 피난유도 및 응급구조와 관련된 소방시설에 대한 사용법 숙지 ▢ 소화기, 소화전 사용법 및 수신기 오작동 조치 교육
훈련계획	▢ 각 기능별 업무숙지 및 능숙도 배양 - 반복 훈련을 통한 실제 상황발생시 능숙한 대처 - 초기 대응체계 및 자위소방대 협업체계 구축 ▢ 각 소속별 상호간 교차 훈련 실시
평가계획	평가일시		2019년 월 일	평가자	(서명)
	평가방법
비고 : 상·하반기 각 1회 실시

4		대응 및 절차

□ 비상연락 사항

○ 비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(□일제경보, ☑우선경보)에 따라 화재경보 □ 일제경보방식: 전층[ 층] 화재경보 ☑ 우선경보방식: 발화층+직상층(1층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상방송(자동/수동) ☑ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 종합방재실(수신반) : ☏5691~3 / 기타 :
화재신고	최초발견자 또는 비상연락팀에서 119로 신고
비고

○ 비상연락망

구 분	유 선	무 선	기 능
1	5610	*************	대장
2	5631	*************	부대장
3	5636	*************	소방안전관리자
4	5611	*************	지휘통제
5	5621	*************	지휘통제
비고) 최종 업데이트 날짜: 2019년 1월 30일 / 담당자 : 권정수

□ 초기대응 계획

○ 초기대응 장비 현황

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화 설비	ABC분말소화기	각 층별(총 77개)	일반화재
	청정약제소화기	각 층별(총 129개)	전기화재
	옥내소화전	각 층별(총 31개소)	2인1조 사용
비고

○ 초기대응 절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	▢ 초기소화(소화전, 소화기) ▢ 소화설비 가동	▢ 초기 소화팀 현장 출동 및 대응 ▢ 화재 현장에서 초기소화 ▢ 필요 시 자동식 소화 장치를 수동 기동하여 화재진압
응급 구조	▢ 출혈 ▢ 화상 ▢ 골절 ▢ CPR(심폐소생술) ▢ AED(자동제세동기)	▢ 응급구조팀 현장 출동 및 대응 ▢ 응급환자 발생 시 사고 현장에 출동 하여 응급조치
방호 안전	▢ 화세차단(방화문/셔터 폐쇄) ▢ 위험물질 공급차단(가스, 전기) ▢ 중요물품 비상반출	▢ 방호 안전팀 현장 출동 및 대응 ▢ 화재구역 화세차단 및 가스공급 밸브 수동폐쇄 조치
비고

□ 피난(유도) 대응방법 및 절차

구    분

대응방법 및 대응절차

피난개시

☑ 화재     ☑ 폭발     ☑ 붕괴     ☑ 기타(지진, 풍수해 등)

피난인원

☑ 근무자(약 50명)            ☑ 방문객(약 100명)

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☑고령자	☑영유아	장애유형
		□이동	□시각	□청각	□인지
약 10명	약 20명

※ 고령자[만65세↑중 자력피난곤란자], 영유아[만2세↓] 및 장애인

피난경로

☑ 제1피난로

중앙(좌,우측)계단

☑ 제2피난로

북측 계단

☑ 옥상피난

☑ 옥상출입[☐ 상시개방  ☑ 상시폐쇄(시건)]

☑ 자동개폐장치(☑유☐무) ☑ 옥상광장(☑유☐무)

피난보조

1. 이동장애(휠체어): 휠체어로 계단까지 이동하여 2인이 부축한 뒤 1층으로 피난 후 재결집지로 안전하게 이동

2. 어린이나 노약자들이 혼란스러운 피난상황에서 넘어지지 않고

안전하게 피난하기 위한 상황통제

3. 안전이 확보된 통로로 피난하며, 피난 시 직원들은 이용객 피난 유도

재집결지

1층 주출입구 앞

비고

5		피해복구 계획

□ 화재피해(단기/장기) 복구 내용

구분	주 요 내 용
단기 복구	▢ 화재원인 및 피해현황 조사	▢ 시설정비 및 보수절차 수립
	▢ 화재현장 복구(Clean-Up)	▢ 임시 사무실 등 마련
장기 복구	▢ 의료 및 심리치료 지원	▢ 기반시설 복원 및 안전진단
	▢ 법률상담 및 재정지원	▢ 화재보험 처리 및 피해보상
비고

□ 피해복구 지원기관 현황

구 분	지원내용	연락처
은평소방서	화재 진압 및 구급 활동	02-355-0119
은평구청(재난안전과)	화재 복구 관련 업무 지원	02-351-6321
서부수도사업소	긴급 급수 지원	02-3146-3500
비고

[붙임 1]

소방대상물 기본정보

명칭		서울기록원
도로명주소		서울특별시 은평구 통일로62길 7(녹번동)
건축물 위치현황
세부현황
구 분	주요내용		비 고
관할소방서	은평소방서(녹번119안전센터)		1.82km(6분)
연소 확대 우려구역(건물)	없음
재집결지	서울혁신파크 정문
소방차 진입계획	은평소방서(119안전센터)에서 통일로 직진 후 좌회전하여 서울혁신파크내 서울기록원으로 진입

[붙임 2]

소방대상물 용도별 관리현황

층별	명칭/용도	(바닥)면적	마감 재료	상시인원(명)			관리주체	담당자
				주간	야간	휴일		연락처
5F	*** *** ***	*********	불연재				자체관리
4F	***** ***** **** ***	*********	불연재				자체관리
3F	********	*********	불연재				자체관리
2F	*** *** **** ***	*********	불연재				자체관리
1F	*** *** ***** *****	*********	불연재				자체관리
B1	*** *** *** ***** ***	*********	불연재				자체관리
B2	**** ***	*********	불연재				자체관리

[붙임 3]

소방·방화시설 및 위험정보 현황

[소방시설 일반현황]

소화설비	☑ 수동식소화기 ☑ 자동식소화기 ☑ 간이소화용구
	☑ 옥내소화전설비 ☑ 옥외소화전설비
	☑ 스프링클러설비	□ 간이스프링클러설비
	□ 물분무소화설비	□ 포소화설비
	□ 이산화탄소소화설비	□ 할로겐화합물소화설비
	□ 분말소화설비	☑ 청정약제소화설비
	□ 기타
경보설비	☑ 자동화재탐지설비/시각경보기	☑ 통합감시시설
	□ 자동화재속보설비	□ 누전경보기
	□ 비상벨설비 □ 자동식사이렌 □ 단독경보형감지기
	☑ 비상방송설비	☑ 가스누설경보기
	☑ 수신기(모델/제조사): R형수신기
피난설비	□ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 피난로프 □ 공기안전매트 □ 간이완강기
	□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등
	□ 유도표지	☑ 비상조명등
	□ 기타:
소화용수설비	☑ 상수도소화용수설비	□ 기타
소화활동설비	☑ 제연설비	☑ 연결송수관설비
	□ 연결살수설비	□ 연소방지설비
	☑ 무선통신보조설비	□ 비상콘센트설비

[소방시설 세부현황]

구 분		규 격(종류 및 사양)			설치장소
소화기구		☑ 분말 □ CO2 □ 할론 □ 기타( )			각층
		□ 간이소화용구 ☑ 자동식소화기			지하2층~4층
소화설비	수원	1차	☑ 지하수조 □ 압력수조 □ 기타( ) □ 겸용(SP/FOAM) ※ 수량( 126㎥)		지하2층
		2차	□ 고가수조 □ 압력수조 □ 기타( ) □ 겸용(SP/FOAM) ※ 수량( ㎥)
	가압송수장치	☑ 펌프방식(☑전동기 , □내연기관) □ 고가수조 □ 압력탱크 ※ H:70m Q:2,250lpm			지하2층
	소화전	☑옥내소화전 □ 옥외소화전(소화전함 개) □ 수동기동방식 ☑ 자동기동 방식 ☑ 설치개수(최소: 1개, 최대: 5개)			각층
	스프링클러	☑ 스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비			각층 지상1층
		☑ 습식 □ 건식 ☑ 준비작동식 □ 일제살수식
	포(Foam)	방식		□ 홈워터스프링클러설비 □ 홈헤드설비 □ 고정포방출설비 □ 호스릴포설비
		약제		□ 단백포 □ 합성계면활성제 □ 수성막포 □ 내알콜올포 ※ 저장량: ℓ
	가 스 계	종류		□ CO2 □ 할로겐 ☑ 청정 □ 분말	지하1층 ~ 지상4층
		방식		☑ 전역방출 □ 국소방출 □ 호스릴
		용기		( kg - ℓ) × 개
경보설비	자동화재 탐지설비	□ P형1급(복합형) ☑ R형 □ 회로수(00회로) ☑ 수신기 위치 : 지하1층 방재실			지하1층
	누전경보기	☑ 1급 □ 2급
	가스누설경보기	☑ 단독형 □ 분리형
	비상방송	□ 전용 ☑ 업무겸용 ※☑ 자동화재탐지설비와 연동			각층
	기타	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □단독경보형감지기 □ 통합감시시설 □ 자동화재속보설비

피난설비		피난기구		□ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 간이완강기 □ 공기안전매트 □ 피난로프	지상3층~5층
		인명구조		□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
		유도등		☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등	각층
		기타		□ 비상조명등 ☑ 휴대용비상조명등	각층
소화용수설비		□ 흡수식 ☑ 가압식
소화활동설비	제연설비	□ 거실제연설비 □ 특별피난계단(승강장) 제연설비
		□ 송풍구 위치 :
		※ □ 부속실 단독 □ 계단실/부속실 동시제연 ※ □ 방연풍속 3~7m/sec □ 차압 40Pa 이상 ※ □ 문개방력 110N이하
	연결송수관설비	□ 건식 □ 습식 □ 겸용설비(SP)
		□ 방수구 위치(□ 복도통로 □ 계단실 □ 계단부근) □ 방수구 수량: 개 □ 방수용기구함 수량: 개
		□ 송수구(□ 단구형: 개, □ 쌍구형: 개)
	연결살수 설비	□ 건식 □ 습식
		□방호대상(□지하층, □판매시설, □가스시설, □지하구)
		□ 송수구(□ 단구형: 개, □ 쌍구형: 개)
	연소방지 설비	□ 건식 □ 습식 □ 전력용 □ 통신용 □ 공용
		□ 송수구(□ 단구형: 개, □ 쌍구형: 개)
	비상콘센트	회로	□ 3상교류 200V □ 3상교류 380V □ 단상교류 100V □ 단상교류 220V
		용량	□ 3kVA 이상 □ 1.5kVA 이상
		접속기	□ 접지형3극플럭접속기
	무선통신 보조설비	방식	□ 전용 □ 공용(이동통신겸용)
			□ 누설동축케이블방식 □공중선방식 □ 누설동축케이블과 공중선방식 □ 위치 :
		단자	□ 보호함(□유, 무) □위치(정문후문 각 개)

[피난·방화시설 및 방염 현황]

피난시설	☑ 복도: 각층 중앙을 중심으로 동서남북 복도
	☑ 계단 수: 3개 ☑ 계단위치: 중앙 계단 2, 북쪽계단 1(층별 상이) 예) 중앙, 동쪽, 서쪽, 남쪽, 북쪽 계단 ☑ 계단구분: 피난계단 3 계단구분 예) 직통계단, 피난계단, 특별피난계단 계단의 이해 - 직통계단: 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 없음 - 피난계단: 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 1개 있음 - 특별피난계단: 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 2개 있음
	☑ 출입구 - 각 층 출입구 수: 2개~4개 - 각 층 출입구 위치: 복도-계단, 각복도
방화시설	☑ 방화구획: 각층별 용도별 방화구획 - 방화구획 종류: 방화셔터 및 방화문
	□ 제연구역 장소:
	☑ 내부마감재료: 불연재료 내부마감재료 구분 예) 불연재료 준불연재료 난연재료 기타
방염	□ 종류 □ 위치 □ 처리 ※ 방염필증/성적서 등:

[기타 위험물질 및 시설 현황]

위험물질	□ 품명 □ 수량 ℓ □ 저장위치 ※ 지정수량: ℓ, CAS # , UN #
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
특수가연물	□ 품명 □ 수량 □ 저장위치
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
전기 시설	수전용량 2,600kW 비상발전기 900kW
	변압기 누전차단기
	화재 시 비상조치 계획 - 상황전파 및 비치한 소화기로 소화
가스 시설	□ 종류 □ 용도
	□ 정압실 가스누설경보기
	가스누설자동차단기
	화재 시 비상조치 계획 - 상황전파 및 비치한 소화기로 소화
기 타	□ 흡연구역 현황 : 기록원 내 전체 금연

[붙임 4] 화기취급작업 신청서

화기취급작업 신청서
작업 개요	작업명칭
	작업기간	년 월 일, 시 ~ 시( 시간)
	작업장소
	작업 책임자	(☏ )
작업 계획	작업종류	용접·용단 등 작업 종류
	작업절차	▪ 작업절차 및 내용을 간단히 기술 ▪ ▪
	작업인원	00명(세부명단 첨부)
	사용장비	주요 장비 내역(세부목록 첨부)
	보충작업 필요여부	□ 밀폐공간출입 □ 정전작업 □ 굴착작업 □ 방사선 사용 □ 고소작업 □ 중장비 작업
	첨 부	작업자 명단, 장비목록, 도면 등
귀 기관의 화기취급작업 안전수칙을 준수하고 화재감시인의 지시에 따라 안전하게 작업할 것을 확약하며 위와 같이 화기취급작업을 신청합니다. 00년 00월 00일 작업 책임자 : 홍 길 동 (서 명)

[붙임 5] 화기취급작업 허가서

화기취급작업 허가서(전면)
허가 개요	작업명칭
	허가기간	년 월 일, 시 ~ 시( 시간)
	허가장소
	작업개요	작업인원, 용접·용단 작업 종류, 사용장비 등
	보충작업 필요여부	□ 밀폐공간출입 □ 정전작업 □ 굴착작업 □ 방사선 사용 □ 고소작업 □ 중장비 작업
안전 요구 사항	▪ 작업 시 안전조치가 요구되는 사항을 [✔] 표시
	□ 화재예방조치		□ 안전교육
	□ 가연물 이동 및 보호조치 □ 소화설비(소화, 경보)작동 확인 □ 용접·용단 장비/보호구 점검		□ 화재안전교육(작업수칙) □ 비상 시 행동요령 □ 소방시설 사용 교육·훈련
	□ 화재감시인 입회 및 감독		□ 기타
	□ 화재감시인 지정 및 입회 □ 개인보호장구 착용 □ 소화기 및 비상통신장비 비치		□ 작업구역설정(출입통제) □ 작업구역 통풍 및 환기 □ 작업 사전공지(게시, 통보, 방송)
	▪ 기타 요구사항
	안전한 작업수행에 필요한 특별 요구사항을 직접 기입
확인	안전조치 확인		작업완료
	▪ 확인일자: ▪ 확 인 자: (서명)		▪ 완 료 시 간: ▪ 화재감시인: (서명)
위와 같이 화기취급작업을 허가합니다. 00년 00월 00일 소방안전관리자: (서 명)

화기취급작업 안전수칙(후면)

구 분

주요내용

가연물

이  동

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 가연물 이동(제거)

※ 벽, 파티션, 천장의 반대편에 있는 가연물 이동(제거)

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 바닥을 깨끗이 청소

▪ 가연성, 인화성물질을 보관하던 배관, 용기, 드럼에 대해

위험물질을 방출하고 폭발 및 화재위험성을 미리 확인

▪ 벽, 파티션, 천장 지붕에 가연성 덮개나 단열재가 없을 것

가연물

보  호

작업현장(반경 11m 이내) 가연물의 이동(제거) 등이 어려울 경우 조치

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 가연물에 차단막 등 설치

▪ 개구부(벽, 바닥, 덕트)에 대해 불연성 물질로 폐쇄

▪ 가연성 바닥재(종이, 나무, 섬유)의 경우 보호조치

▪ 덕트 및 컨베이어 벨트를 통해 불씨가 비산·점화 가능 시

작동을 정지하거나 적절한 보호조치(차단막 설치 등)

화  기

취  급

수  칙

▪ 작업허가서에 따른 허가장소, 시간 및 장비를 사용

▪ 용접·용단 장비를 사전에 점검하고 개인보호장구 착용

▪ 불씨가 가연물로 비산되지 않도록 주의하여 작업

▪ 작업현장의 화재 위험성이 높아지는 경우 작업 중단

▪ 화재감시인의 지시에 따라 작업수행 및 안전수칙 준수

▪ 작업현장 내 금연 및 음주 금지(위반 시 작업허가 취소)

화재 시

행동요령

▪ 화재발생 시 소화기, 옥내소화전으로 초기 소화

▪ 초기소화 실패 시 화재신고(방재실 보고 포함) 및 경보설비 작동

▪ 발화원(용접·용단 작업에 사용되는 가스용기 등) 제거

▪ 화재확산 시 작업자 및 인근 재실자(거주자) 피난유도

[붙임 6] 화기취급 작업현장 안전수칙

화기취급작업현장 안전수칙
순번	안전수칙
①	모든 작업은 화재감시인 입회 및 감독 하에 작업
②	작업현장(반경 11m 이내)의 모든 가연물을 이동
③	가연물 이동 불가 시 적절한 보호조치(차단막 등 설치)
④	작업장 내부·바닥을 깨끗이 청소하고 정리정돈 유지
⑤	화기취급작업 시 반드시 개인보호장구 착용
⑥	화기취급 시 불티가 가연물로 비산되지 않도록 주의
⑦	작업현장의 화재 위험성이 높은 경우 즉시 작업 중단
⑧	화재발생 시 초기소화(소화기) 및 경보설비(비상벨) 작동
⑨	작업장 내 절대 금연(라이터 반입금지) 및 음주행위 금지
⑩	기타 사항은 화재감시인의 지시에 따라 작업
비상연락처: 화재신고 119, 방재실: 350-5691~3

[붙임 7] 화재감시인 감독수칙

화재감시인 감독수칙
구 분	주요내용
사전 확인	▪ 화기취급작업 사전 허가서 발급 여부 ▪ 작업허가서의 안전조치 요구사항 이행 여부 ▪ 작업지점(반경 11m 이내) 가연물의 이동(제거) ▪ 이동(제거)가 불가능한 가연물의 경우 차단막 등 설치 확인 ▪ 소방시설 정상 작동 및 소화기 비치(2대 이상) ▪ 비상연락체계 확인(방재실, 현장 작업책임자 등) ▪ 용접·용단장비 및 개인보호구 상태 점검 ▪ 작업현장의 출입제한구역 설정 및 차량 통제 등(필요 시) ▪ 작업계획을 사전 공지(통보, 방송 등) ▪ 작업허가서 및 안전수칙 현장 게시
현장 감독	▪ 통신장비(무전기, 휴대전화) 및 소화기를 갖추고 감독 ▪ 화기취급작업 현장에 상주하며 다른 업무 수행 금지 ▪ 용접·용단 작업에 사용되는 장비의 안전한 사용여부 확인 ▪ 화기취급작업 시 불씨 비산 및 가연물 착화 여부 확인 ▪ 작업현장 내 라이터 사용 및 흡연 여부 감독 ▪ 작업 시 위험상황이 발생하는 경우 작업 즉시 중단 ▪ 기타 작업허가서의 허가내역 및 안전요구사항 준수 확인
최종 확인	▪ 작업종료 후 30분까지 화기취급작업 현장에 상주 ※ CCTV 등으로 현장 확인이 가능한 경우도 인정 ▪ 작업종료 후 3시간까지 화재발생 여부 감시(모니터링) ▪ 화재감시 상태 종료 후 작업허가서에 최종 확인(서명)

[붙임 8] 교육훈련 및 자체평가 양식

[ 년 제 차] 교육 ․ 훈련 및 자체평가
교 육 훈 련 개 요	명 칭
	일 시
	종 류	이론	□ 강의식 □ 세미나/워크숍
		실습	□ 도상훈련 □ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
	참여결과
	시나리오
	교 보 재
교육훈련 실시사항	교 육
	훈 련
자체평가 결 과	개선사항 및 조치계획
평가확인	평가일시

[첨부1] 참석자 명단
No.	소 속	교육· 훈련사항	확인(서명)

[첨부2] 교육· 훈련 활동사진

[사진 삽입]

[사진 삽입]

[붙임 9] 피난안내도 작성예시

00구역 피난안내도(Evacuation Route)

☐  층  구역

※ 작성규격 : KS S ISO 23601:2009 / 작성일시 : 년    월    일

※ ‘19년 상반기 중 제작·설치 예정

[붙임 10] 자위소방대 편성표

자위소방대 편성표

					대장: 서울기록원장
					부대장: 운영지원과장
지휘·통제반			비상연락반					초기소화반				피난유도반
지휘 훈련반	경보반		소화반	급수반				소화반		급수반		의료반	후송반
								대피 및 반출반		복구반

자위소방대 대원편성 및 임무현황
구 분		소 속	성 명	개별임무	비상연락망
					사무실	개인
대 장		서울기록원장	조영삼	총괄	5610	*************
부 대 장		운영지원과장	김재봉	소방대장보좌	5631	*************
지휘	지휘 통제	기록정책과장	김은실	현장대응인원 지휘 및 통제	5611	*************
					5621	*************
		보존서비스과장	원종관
현장대응	비상 연락	기록정책과	김승희	비상연락	5612	*************
		보존서비스과	윤현숙	유관기관 연락	5622	*************
		운영지원과	석민영	대피방송	5634	*************
	초기 소화	운영지원과	김해수	초기소화반 총괄	5632	*************
		운영지원과	김선진	옥내소화전	5635	*************
		운영지원과	권정수	옥내소화전	5636	*************
		운영지원과	박정식	옥내소화전	5637	*************
		운영지원과	박지훈	소화기	5638	*************
		보존서비스과	임태원	소화기	5626	*************
	피난 유도	운영지원과	윤승근	피난유도반 총괄	5633	*************
		보존서비스과	김을지	4~5층 피난유도	5624	*************
		기록정책과	김성미	1~3층 피난유도	5615	*************
		기록정책과	우혜린	B2~B1층 피난유도	5614	*************
	응급 구조	보존서비스과	이영훈	응급구조반 총괄	5623	*************
		기록정책과	김은아	응급구조	5613	*************
		보존서비스과	고아름	응급구조	5625	*************
		기록정책과	박지현	응급구조	5616	*************