문서번호	누수방지과-1164
결재일자	2019.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		이용구		01/31 이규상
협 조

2018년 공공용수 사용량 분석 보고

2019. 1.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2018년 공공용수 사용량 분석 보고

2018년 공공용수(배수지 청소, 관 세척 등) 사용량에 대하여 유수율 관리 등에 활용하고자 분석하여 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 2014 상수도통계 작성지침 (환경부, 한국상하수도협회 2015. 5.)

○ 상수도 공공용수 관리계획 (누수방지과-3497, 2010. 5. 20.)

□ 관리 현황

○ 공공 용수 : 수도 사업용수량+공공 수량

○ 관리 대상

- 공사 관련 : 송․배급수관 정비공사, 배수지 건설공사, 대체급수관련 공사, 연간단가계약 공사(급수공사, 누수복구, 시설물)

- 기     타 : 배수지 청소용수, 물세척, 취약관로(관말정체 및 적수), 대체급수(수계전환)

○ 관리 제외대상 : 조정량에 포함된 용수량(소방용수 등)

○ 관리 방법 : 사업소별(월별) 산출된 세척수량 수합관리

〈2014년 상수도 통계 작성지침〉

※ 수도 사업용수량(㎥) : 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량, 수도관 세척에 사용된 수량, 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량, 누수방지 작업, 시설 개보수, 관로공사 등을 위해 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량 등 수도 사업을 위해서 사용되어 요금징수가 되지 않는 수량을 말한다.

※ 공공수량(㎥) : 소방용수, 소방훈련용, 비상시 급수차에 의한 운반공급용수 등 공공의 용도로 사용되어 요금수입이 없는 수량으로 상기와 같은 공공의 용도로 사용되었다 하더라도 요금이 징수된 경우에는 공공수량에 포함시키지 않고 요금수량 혹은 기타 부과량에 포함시킨다.

□ 공공용수 사용현황

○ 용도별 사용 현황

(단위 : ㎥)

☞ 공공 용수량 중 수계전환(1,025,833㎥)이 46.5% 차지

- 배수지 청소용수(413,696㎥) : 18.8%

- 급수공사, 누수복구, 시설물 등 연간 단가 공사(256,331㎥) : 11.6%

- 송‧배(급)수관정비공사 관련 세척수(171,125㎥) : 7.7%

- 물세척 수(Flushing) (147,477㎥) : 6.7%

- 관말 정체, 적수 민원 해소 취약관로 퇴수량(192,053㎥) : 8.7%

○ 전년 대비 사용수량 비교

구분	총 공급량(㎥)	공공 용수량(㎥)
		비 율	계	연간단가	송배수관정비공사	배수지 청소용수	물세척수	취약관로	기 타 (수계전환 등)
증 / 감		0.06%	659,368	93,667	-900	22,590	-3,262	57,039	490,233
‘18년	1,169,585,797	0.19%	2,208,314	258,130	171,125	413,696	147,477	192,053	1,025,833
‘17년	1,149,881,399	0.13%	1,548,946	164,463	172,025	391,106	150,739	135,014	535,600

☞ 수도 사업용수는 전년대비 0.06% 증가 (2018년 공급량의 0.19%)

- 수계전환(대체급수)에 따른 관세척수 증가(전년대비 91.5%)

- 연간단가공사에 따른 세척 및 퇴수량 증가(전년대비 55.85%)

- 관말정체, 적수민원 해소 취약관로 퇴수량 증가(전년대비 42.24%)

- 배수지 방수‧방식공사에 따른 배수지 청수용수 증가(전년대비 5.77%)

○ 사업소별 공공용수 현황

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		2,208,314	813,468	86,427	228,212	295,878	242,719	394,694	78,727	68,189
소 계		258,130	75,786	186	9,379	112,030	2,310	49,448	5,568	1,624
연간단가	급수공사	10,215	2,324	186	458	1,753	253	4,718	91	432
	누수복구	109,229	52,772	910	4,006	5,085	621	41,482	3,959	394
	시 설 물	138,686	20,690	889	4,915	105,192	1,436	3,248	1,518	798
송배수관 등		171,125	74,549	786	51,207	6,671	6,725	12,248	14,153	4,786
배수지 청소용수		413,696	61,923	18,845	49,793	107,988	33,114	90,703	41,450	9,880
물세척수 (Flushing)		147,477	8,214	52,957	10,668	9,087	14,206	7,396	6,443	38,506
기타 (수계전환 등)		1,025,833	534,679	21	102,074	50,011	148,195	187,759	110	2,984
소계		192,053	58,317	11,833	5,091	10,091	38,169	47,140	11,003	10,409
취약관로	관말정체	103,892	14,338	11,642	2,275	6,956	19,131	33,933	8,663	6,954
	적수민원	88,161	43,979	191	2,816	3,135	19,038	13,207	2,340	3,455

□ 사용량 분석

○ 수계전환(대체급수)관련 용수량이 490,233㎥ 증가한 것은 중부, 동부, 강서, 남부 수도사업소의 수계전환 증가량이 주요 원인

○ 누수복구등에 따른 퇴수량 증가(80,834㎥)로 연간단가 사용량이 93,667㎥ 증가함.

○ 적수민원, 관말정체 등 취약관로 퇴수량 57,039㎥ 증가.

○ 수도사업소 배수지 항청소에 따른 퇴수량 증가로 배수지 청소 용수가 전년대비 22,590㎥ 증가함

<월별 공공용수별 사용량 변화>

□ 향후 계획

○ 상수도 통계자료 및 유수율 산정 시 자료로 활용

○ 매월 정확한 공공용수량 파악으로 유수율 관리에 기여

- 매월 사업소별 공급량 분석시 공공용수량 첨부 보고

붙임: 2018 공공용수 사용현황(총괄) 1부.  끝.