문서번호	정수시설과-251
결재일자	2019.1.31.
공개여부	부분공개(3 6)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노상대	조귀현	01/31 이달영
협 조
	교육훈련팀장		조병건
	행정관리과장		손수달
	정수과장		강성욱
	주무관		하재용
	주무관		김현철

2019년

구의아리수정수센터 전기안전관리계획

2019. 1.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

Ⅰ. 추진근거	1

Ⅱ. 안전관리 대상 및 현황	1

Ⅲ. 전기안전관리 운영체계	3

Ⅳ. 안전점검	4

Ⅴ. 안전교육	6

Ⅵ. 행정사항	8

[붙임1] 구의아리수정수센터 전기안전관리규정

[붙임2] 정전사고발생 시 긴급복구 매뉴얼

[붙임3] 전기설비 주요현황

[붙임4] 유관기관 비상연락망 및 긴급복구업체

[붙임5] 전기안전교육 및 임시전기사용 신청서

[붙임6] 전직원 S-OJT 교육자료

목   차

2019년

구의아리수정수센터 전기안전관리계획

우리 정수센터  전기설비에 대하여 체계적인 안전관리계획을 수립하여   전기사고를 미연에 방지하고, 안정적인 전기공급을 통해 중단 없는 아리수를   생산하고 자 함.

Ⅰ		추진근거

전기사업법 제73조『전기안전관리자 선임』같은 법 시행규칙 제44조『전기안전관리자의       자격 및 직무』

전기안전관리자의 직무에 관한 고시(산업통상자원부 고시 제2016-16호)

구의아리수정수센터 전기안전관리규정(정수시설과 제2017-4088호)

민간근로자 전기안전사고 예방대책(정수시설과 제2017-2712호)

2019정수센터 기전설비 유지관리 계획(정수시설과 제2019-133호)

지방공무원 교육훈련법 제20조『직장훈련』

Ⅱ		안전관리 대상 및 현황

전기안전관리 개요

안전관리대상(2개소)

**********************************************

*******************************************

전기설비용량 : 10,152.6kW

*******************************************************

*********************************************

*****************************************

전기안전관리자(주인력 1명, 보조인력 2명)

‣ 전기안전관리사 : ********************

‣ 전기안전관리원 : ***********************************

특고압수전설비 현황

정수장 수전설비

‣ 한전 인입선로 : 2중화 상용(광장S/S), 예비(화양S/S) 각 1회선

인입선로	공급변전소		인입케이블(㎟)	수전 전압	이중화 구축	변압기 용량(kVA)	설치 년도	설치 형태
	S/S	D/L
**	**	** ***	***********************	******	***	*****	******	**
**	**	**	***********************			*****

※ 전기설비 주요현황 (붙임3. 참조)

문화재동 수전설비

‣ 한전 인입선로 : 화양S/S, 1회선

인입선로	공급변전소		인입케이블(㎟)	수전 전압	변압기 용량(kVA)	설치 년도	설치 형태
	S/S	D/L
**	**	**	*******************	******	***	******	*****

태양광발전설비

‣ 설치위치 : 송수펌프동 주민친화시설

**************************

**********************************************************

***************

Ⅲ		전기안전관리 운영체계

전기안전관리 업무조직

조 직 표( 관리인력 : 41명 )

				****** ***************
				************* *************** *************
													******** *********************
	**** ****			***** ****				***** ****				***** *****					**** ****
	***			***				***				** ********					****** ****
	***			***								** *******					****** ****
	***			***								** *******
												** *******

전기사고시 및 정전시 비상대책

정전 및 돌발사고 조치보고 [주간 : 정수시설과, 야간 및 휴일 : 당직 책임자]

‣ 현장 근무자는 사고발생 즉시 신속하게 정수시설과 및 당직실에 사고발생 보고

‣ 야간 및 휴일은 당직 책임자가 보고 체계 도에 의거 비상연락 유지

정수장 정전사고 발생 시 긴급복구 매뉴얼

‣ 수전설비 계통도 및 정전사고 발생 시 긴급복구요령(붙임2. 참조)

‣ 긴급복구업체 및 유관기관 비상연락망(붙임4. 참조)

보고체계 및 비상연락망

Ⅳ		안 전 점 검

점검종류 및 내용

종 류	점검내용	점검횟수	비 고
○ 일상점검	- PDA를 활용한 스마트시설물 점검 및 기록 - 전기설비 외관 및 육안점검	일일, 주간	일일, 주간점검표
○ 월간점검	- 태양광, 특고압 전기실 및 고압전기실, 고압기동반 (열화상 측정점검, 부하전류, 외관 및 육안점검)	월 1회	정기점검서식
○ 연간(정기)점검	- 절연저항(상반기) - 접지저항 측정(하반기)	년 1회	정기점검서식
	- 특고압수전설비 및 비상발전기 - 전기안전공사 법정점검(3년) 및 요청점검(1년) - 태양광발전설비 법정점검(4년 주기)	년 1회	정기점검서식 및 점검업체서식
○ 특별점검	- 풍·수해, 동절기, 해빙기등 전기설비 안전점검 - 배수펌프, 수위센서, 동파방지설비, 피뢰침, 보안등 전기설비 점검	시기별	별도서식

일상점검(일일, 주간)

PDA를 활용한 스마트시설물 안전점검

점검횟수	점검설비 및 내용	점검방법
일일 1회 (월~금)	- 외관점검 및 부하전류 측정 - 본관, 송수실, 오존처리동, 여과지동, 약품투입동, 배출수동, 탈수기동, 고압수전반, 저압반, MCC반, 무정전전원장치	스마트 PDA 외관 및 육안점검 일일점검표
주 1회 (매주 목요일)	- 송수실, 변압기, 특고반, 고압반, 고압기동반, 저압반, MCC반, 콘덴서반, 정류기반, 무정전전원장치반, 열화상 측정	열화상 측정점검 주간점검표

월간점검

특(고압)수전설비 큐비클 및 비상발전기 가동점검

점검횟수	점검설비 및 내용	점검방법
월 1회.	- 제2정수장 주변실외 5개소, 문화재동 1개소 - 특고압수전설비, 고압수전설비, 고압기동반, 고압콘덴서반, 내부 애자상태 및 부스바 상태 점검을 위한 큐비클 개방점검 - 비상발전기 무부하 가동시험 운전 - 태양광발전설비	열화상 측정점검. 부하전류, 외관 및 육안점검 정기점검서식

연간(정기)점검 및 검사

정수장 저압 전기설비 절연저항 및 접지저항 측정

점검횟수	점검설비 및 내용	점검방법
년 1회	- 절연저항(상반기) - 접지저항 측정(하반기)	자체점검실시 정기점검서식

특(고압)수전설비 정기점검

점검횟수	점검설비 및 내용	점검방법
년 1회.	- 정수장 주변실외 5개소, 문화재동 1개소 - 변압기, 특고압 케이블 내압시험 - 보호계전기 동작시험 - 전력품질시험 및 열화상측정시험 - 절연저항, 접지저항 측정 - 비상발전기 무부하 가동시험	[정기점검] - 별도 계획수립 1) 요청점검 – 년 1회 위탁점검 2) 법정점검 – 3년 1회 위탁점검 (태양광 – 4년 1회 위탁점검) ※ 당해연도 요청점검실시(4월예정)

풍수해등 계절별 전기설비 특별점검

동절기(12월~2월)

‣ 동절기 전기화재 예방점검, 동파방지설비 및 제어반 동작상태 점검(히팅코일, 온도센서 등)

해빙기(3월)

‣ 옥외 전기설비, 전기멘홀 등 지반 침하 상태 점검

장마철(6월~9월)

‣ 침수방지 배수펌프, 현장조작반, 수위센서 점검, 동작상태 점검

‣ 옥상 피뢰설비, 옥외 보안등, 고정상태 점검

점검항목 및 기록서식

일상점검 서식(일일, 주간)

‣ 2019 정수센터 기전설비 유지관리계획(정수시설과 제2019-133호)

‣ 안전관리자 자체서식

정기점검 서식(월간, 연간)

‣ 구의아리수정수센터 전기안전관리규정(정수시설과 제2017-4088호)

측정․시험항목		주 기						기록서식
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○	별지 제1호
저압 전기설비 점검								별지 제2호
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 누설전류 측정		-	-	-	△	-	-
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-
고압 전기설비 점검								별지 제3호
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-
변압기 점검		-	-	-	○	-	-	별지 제4호
- 절연저항		-	-	-	○	-	-
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	△	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-	별지 제5호
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	-	○	-	-	별지 제6호
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	-	○	-	-
	발전기 무부하 또는 부하시험	○	-	-	○	-	-
적외선 열화상 측정		△	-	-	○	-	-	별지 제7호
전원품질분석		-	-	-	○	-	-	별지 제8호

Ⅴ		안 전 교 육

교육종류 및 훈련내용

교육종류 및 대상	교육 및 훈련 내용	교육횟수	비 고
○ 제어실 운영요원 교육	- 전기수전설비 현황 및 계통도 보호계전기등 전력기기 조작요령 - 정전시 복구등 대처요령, 자체 교육자료	분기별	자체, 집합
○ 전 직원 교육	- S-OJT 교육실시, 자체교육 자료 - 전기용품등 전기화재 및 감전사고 예방 - 전기안전공사, 산업안전관리공단 교육자료	상,하반기	자체 또는 외부강사
○ 민간근로자 교육	- 작업장 전기화재 및 감전사고 예방 - 전기안전공사, 산업안전관리공단 교육자료	수시	자체교육

제어실 운영요원 교육

교육대상

‣ 정수과 중앙제어실 운영팀 4개 교대직, 일근직

‣ 전기에 관심있는 직원

기간 및 횟수 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월 까지,  분기별 총 4회

교육장소 : 송수펌프동 주전기실, 본관동 제어실

교    관 : 전기안전관리자 및 전기담당

교육내용

‣ 현장실습교육 및 이론교육을 통한 정전시 대처훈련

분기별	교 육 내 용	교육방법	비고
1/4분기	정수장 전기설비 순간 정전시 대처방법	집합
2/4분기	수·배전설비 기기 종류별 동작설명	집합
3/4분기	정수장 전기설비 순간 정전시 대처방법	집합
4/4분기	GIPAM 2200 종합계전기 사용설명서	집합
* 특별한 사항이 있을시 교육내용이 변경될 수 있음

전 직원 전기안전교육(S-OJT)

기간 및 횟수 : 2019년 상, 하반기 총 2회

교육내용

‣ 전기감전, 화재예방을 위한 현장교육 및 이론교육 병행

‣ 한국전기안전공사, 산업안전관리공단 등 (교육자료 붙임.6 참조)

교육강사 : 전기안전관리자  또는 외부강사(필요시)

교육장소 : 현장 및 교육관

민간근로자 전기안전교육

교육대상 :정수센터내 민간업체 근로자

기간 및 횟수 : 연중, 수시

교육내용

‣ 작업시 사용하는 전동공구, 작업선 등 전기기계, 기구로 인한 감전, 화재 예방 교육

‣ 한국전기안전공사, 산업안전관리공단에서 발간하는 교육자료 활용

교육강사 : 전기안전관리자 또는 전기담당

교육장소 : 현장 및 전기수리반

Ⅵ		행정사항

정수센터 및 문화재시설 전기설비 용량합산 및 안전관리자 변경신고

변경내용

‣ 당 초 : 정수센터 9,752kW / 문화재 400kW(주인력 2명, 보조인력 1명)

‣ 변 경 : 정수센터(문화재 포함) 10,152.6kW (주인력 1명, 보조인력 2명)

변경사유 : 고압전기 전문경력관 임용에 따른 안전관리 전문화

신 고 처 : 한국전기기술인협회

정수센터내 용역(공사)발주 담당자 민간업체 근로자 전기안전교육 요청

공사, 용역 착공전 발주담당자는 전기안전교육 및 임시 전기사용을 신청하여 전기           감전사고등 안전사고를 미연에 방지

‣ 교육 및 임시전기사용 신청서 작성후 전기안전관리자에게 E-mail 발송(붙임5. 참조)

전기히터 등 대용량 전기 기계·기구 설치시 사전 설계검토 요청

일반 가전제품 중 소비전력이 1,500W 이상되는 전기기계․기구는 구매전 검토 요청

‣ 전기콘센트는 허용전류가 15A(3,000W) 이하로 설계되어 있어 용량 초과시 과열

정수시설과 관련된 펌프, 제어반등 기타 대용량 기계,기구 설치시 분전반 Spare 회로        사전 설계검토

정수장내 공지, 도로 굴착시 전기안전관리자 도면검토 및 입회 요청

정전사고 예방을 위하여 지하에 매설되어 있는 전기 배관, 배선 포설상태 사전검토

제어실 운영요원교육 및 전직원 S-OJT 교육시간 2시간 인정

붙  임 : 1. 구의아리수정수센터 전기안전관리 규정       1부

2. 정전사고 발생 시 긴급복구 매뉴얼           1부

3. 전기설비 주요현황                          1부

4. 긴급복구 지원업체 및 유관기관 비상연락망   1부

5. 전기안전교육 및 임시전기사용 신청서        1부

6. 전직원 S-OJT 교육자료                      1부.  끝.