문서번호	설비부-1481
결재일자	2019.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박갑임		임병국	01/31 임정규
협조

‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’

실정보고에 대한 검토보고(6)

2019. 01.

	도시기반시설본부 (설 비 부)

‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’

실정보고에 대한 검토보고(6)

우리 본부에서 추진 중인 ‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’ 관련, 책임건설사업관리기술자로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

▢ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)

▢ 공사규모 :

- 신관동(대수선) : 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 교육연구시설

- 별관동(증  축)  : 지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡,     〃

▢ 공사기간 : 2017. 09. 29.~ 2019. 08.14.(총차)

2018. 03. 26.~ 2019. 08.14.(2차)

▢ 공사금액 : 1,180백만 원(2차: 1,011)

▢ 시 공 사 : ㈜우현이앤지

▢ 책임건설사업관리단 : ㈜한국종합건축사사무소

2		관련근거

▢「설계변경 검토 요청」거점성장추진단-1027(2019.01.24.)호

▢「신관동 설비분야 변경사항 검토보고」한종홍릉 제 2019-1218(2019.01.30.)호

3		실정보고 내용

▢ 변경 내용 및 사유

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유
유세포분석실 및 질량분석실Ⅰ암후드 설치(신관동 1층)	없음	- 100mm 덕트 4개조 - 다익형휀 4대 (유세포분석실 : 2대) (질량분석실Ⅰ : 2대)	- 운영부서 요청사항
			***********
공용실험실Ⅰ,Ⅱ에 흄후드용 덕트배관 변경 (신관동 2층)	공용실험실 Ⅰ, Ⅱ에 일반후드 1개소씩 설치	- 공용실험실Ⅰ에 흄후드 2개소 설치 (250mm 스파이럴)	- 운영부서 요청사항
			*********
남녀 샤워실 세면기 변경 (신관동 지하1층)	KS L 1040(원형) 설치	- 받침(목재가구)이 있는 세면기로 변경설치	- 현장여건 반영
			*********

▢ 소요예산 : *************************

▢ 단가적용

- 기존품목 : 계약단가

- 신규품목 : 낙찰율 적용(86.766%)

▢ 책임건설사업관리기술자 검토의견

-  상기와 같이 운영부서(거점성성장추진단) 변경요청 및 도급사 실정보고 내용을 검토한 결과, 입주자의 입장 및 현장여건 등을 반영하여 적정하게 작성되었다고 판단되고,

-  위 실정보고 사항에 대한 해당공사의 공정계획상 선행공정 및 후속공정의 진행을 원활하게 진행하기 위하여 우선시공이 필요하다고 사료됨.

4		보고자 의견

▢ 운영부서(거점성성장추진단) 요구사항을 반영하고, 원활한 공정 및 최상의  품질확보를 위한 책임건설사업관리기술자의 검토보고 내용이 적정하다고  판단되므로 우선 승인하여 시행토록하고, 추후 설계변경시 반영하고자 함.

따로 붙임 : 실정보고 관련 문서 1부.