문서번호	하천관리과-1583
결재일자	2019.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
최병희	백성현	한유석		01/31 이정화
협 조

빗물펌프장 용량증대 건설공사장 점검결과 보고

2019. 1.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

빗물펌프장 용량증대 건설공사장 점검결과 보고

‘19년 상반기 공사완료 예정인 빗물펌프장 용량증대 건설공사장의 공정관리 및 안전사고 예방을 위해 시.자치구 합동 현장점검을 시행하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

○ 대 상 : 증설공사 시행중인 빗물펌프장 5개소

- 한남(용산구), 행당(성동구), 상수․당인(마포구), 염창1(강서구)

○ 점검기간 : 2019. 1. 25.~1. 29.

○ 점검내용

- 우기전 공사완료 대비 공정현황 및 향후 추진계획

- 공사장 시공상태 및 안전관리실태 등

○ 점검반 구성 : 시.자치구 합동 4인(하천관리과 2명, 자치구 2명)

Ⅱ		공사 추진현황

펌프장	규 모	사업비 (백만원)	공사기간	추 진 내 용	공정율
한남	․증설(1,360㎥/분) ․건축물 증축 512㎥	11,032	‘17.5~’19.12	○ 토목구조물 및 건축물 완료	85%
행당	․증설(600㎥/분) ․유수지 확충 7,000㎥	10,488	‘17.5~’19.08	○ 토목구조물, 건축물, 기전설비 완료	85%
상수	․증설(36㎥/분) ․건축물 개축 781㎡	6,972	‘17.5~’19.04	○ 집수정 구조물 토출관 작업	70%
당인	․증설(820㎥/분) ․건축물 증축 275㎡	11,961	‘17.5~’19.04	○ 집수정 구조물 작업	70%
염창1	․유수지 확충(2,160㎥) ․건축물 개축 965㎡	7,622	‘17.5~’19.06	○ 건축물 마감공사(내.외부)	77%

Ⅲ		점검결과

□ 공통사항

○ 현장 점검결과 주요공종은 85~95%로 정상추진 중이나, 일부 펌프장에서 건축물(당인, 상수)과  모터펌프(한남) 등 부진한 공정이 발생하여 이에 대한 공정 만회대책이 필요함.

□ 펌프장 별 주요 점검결과

① 한남빗물펌프장

- 토목구조물과 건축물은 작업 완료되어 마무리 시공중이나,

- 5월 15일 이전 기능 확보를 위해서는 증설 모터펌프(2000hp×1대)와 수배전설비가 조기에 설치되도록 특단의 대책마련 필요

② 행당빗물펌프장

- 전 공정이 작업완료 단계로 3월31일 이전 공사완료 예정이며, 우기철 펌프가동을 위한 시운전 점검 필요

③ 상수빗물펌프장

- 주요 공종인 집수정 구조물과 토출관 작업공정이 85~90%로 정상추진 중이나,

- 건축물 공정이 타 공정에 비해 상대적으로 낮아 후속공정(모터펌프, 수배전설비)이 지연되고 있으므로 조기에 건축물이 완료되도록 대책마련 필요

④ 당인빗물펌프장

- 자연방류관로와 수문은 설치완료 되었으며, 집수정 구조물과 토출관은 작업공정이 85~95%로 정상추진 중이나,

- 5월 15일 이전 펌프장 기능확보를 위해서는 모터펌프 설치가 지연되지 않도록 건축물에 대한 특단의 부진공정 만회대책 필요

⑤ 염창1빗물펌프장

- 토출관,  집수정 확장 등 토목구조물과 건축물, 수배전설비 등 주요공정이  정상추진 중으로, 우기철 펌프가동을 위한 시운전 점검 필요

Ⅳ		점검결과 조치

○ 우기철 펌프장 기능확보에 지장이 없도록 지적 및 보완사항은 자치구에 통보하여 조치 후, 결과 제출

붙임 : 1) 점검결과(점검표) 각 1부.

2) 점검사진 1부.  끝.