문서번호	설비부-1524
결재일자	2019.2.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이강욱	김은덕	02/01 임정규

『돈화문민요박물관건립 기계공사(공기조화기)』

관급자재 변경 검토보고

2019.02.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『돈화문민요박물관건립 기계공사(공기조화기)』

관급자재 변경 검토보고

「돈화문민요박물관건립 기계공사」와 관련 관급자재인 공기조화기 용량변경에 대한 검토결과 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ ㈜혜원까치종합건축사사무소 혜원돈화 제2019-026호(2019.01.30.), 관급공사 공기조화기 용량 관련 실정보고

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 돈화문민요박물관건립 기계공사

□ 공사위치 : 서울시 종로구 와룡동 5-9외 2필지

□ 공사규모 : 지하2층/지상1층(연면적 1,384.82㎡),문화및집회시설

□ 납품기한 : 2019.07.09

□ 계약업체 : ㈜에스앤에이치이앤지 대표 한정흠

□ 계약금액 : 98,681,000원(조달수수료 별도,3자단가)

Ⅲ		변경사항

□ 변경사유

- 설계용량에 적정하게 충족하는 공기조화기 재선정

□ 변경금액

(단위 : 원)

품목		계약금액				계약기한	납품요구번호	계약번호
		품대	조달수수료	소계	증,감
공기조화기	변경전	98,681,000	506,230	99,187,230	감8,084,920	‘19.4.07	12-18-2-04898-00	00177050900
	변경후	90,613,000	489,310	91,102,310		변경없음

□ 감리단 검토의견

- 공기조화기 적정용량 검토결과 기 계약된 물품보다 설계용량에 가까운 물품으로 수정계약하여 에너지 및 예산절약하는 것이 적정하다고 판단됨.

Ⅳ		조치의견

□ 책임건설사업관리기술자가 검토한 기계공사 공기조화기 관급자재 용량 변경 실정보고건에 대하여 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어, 품목변경 내용을 계약부서인 총무부에 수정계약 의뢰하고자 함.

붙임  1. 검토 보고서(감리단) 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.