문서번호	정수시설과-486
결재일자	2019.2.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	02/01 김중영
협 조
	주무관			이형문
	주무관			서용택

2019년 전기설비 유지관리 계획

2019. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 전기설비 유지관리 계획

우리 정수센터 전기설비에 대한 사전 안전점검 및 신속한 유지보수로 모든 시설을 최적상태로 관리하여, 효율적이고 안정적인 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 2019년 전기설비 유지관리 계획을 수립하여 보고드림.

Ⅰ		운영목표 및 방향

□ 운영목표

안정적 아리수 생산공급 및 효율적 운영관리

□ 실천방향

안정적인 아리수 생산공급		□ 선제적 대응을 위한 전기설비 안전점검 □ 전기설비 운영자(생산팀) 교육 □ 돌발사고 대비 긴급복구체계 유지
효율적인 운영관리		□ 소규모 보수공사 연간단가 시행 □ 최근 준공된 시설 하자관리

Ⅱ		주요 전기설비 현황

□ 취수장

장 소	설 비 명	규 격	수량	비고
전기실	특고압 수전반	ALTS(25.8kV 600A)외	12면
	고압 배전반	VCB(7.2kV 2000A)외	5면	저압배전반(3면)
	고압 기동반	VCB(7.2kV 630A)외	10면
	특고압 변압기	22.9/3.3kV 6000kVA외	4대	△-△(소내용△-Y)
	비상용 발전기	380/220V 260kW	1대
	청계천 배전반	VCB(7.2kV 630A)	2면	서울시시설관리공단

□ 정수장

장 소	설 비 명	규 격	수량	비고
송수펌프동	특고압 수전반	ALTS(25.8kV 630A)외	12면
	고압 배전반	VCB(7.2kV 2000A)외	7면	저압배전반(3면)
	고압 기동반	VCB(7.2kV 630A)외	11면
	특고압 변압기	22.9/6.6kV 6000kVA외	6대	△-△(GTR,소내용)
	비상용 발전기	380/220V 130kW	1대	아리수복구용
	청계천 배전반	VCB(7.2kV 630A)	2면	서울시시설관리공단
중계펌프동	고압 배전반	VCB(7.2kV 2000A)외	5면	저압배전반(9면)
	고압 기동반	VCB(7.2kV 630A)외	6면
	고압 변압기	6.6kV/380/220V 1500kVA	2대	△-Y
	비상용 발전기	380/220V 360kW	1대
2여과지	고압 배전반	VCB(7.2kV 630A)외	2면	저압배전반(9면)
	고압 변압기	6.6kV/380/220V 1500kVA	2대	△-Y
	저압 배전반	ACB(600V 65kA)외	9대
	저압 배전반	ACB(600V 65kA)외	7면	1여과지
배출수처리장	고압 배전반	VCB(7.2kV630A12.5kA)	2면
	고압 변압기	6.6kV/380/220V 500kVA	2대	△-Y
	저압 배전반	ACB(600V 1600AF 외	5면	인버터기동반(3)포함
관리본관	비상 발전기	380/220V 360kW	1대
	수도박물관	수전용량 180kW 380V		교육용(갑)

Ⅲ		안정적인 아리수 생산공급

가		선제적 대응을 위한 전기설비 안전점검

□ 전기설비 점검

점검구분	점검방법	점검주기	점검자
일상점검	▹ 일상점검 및 유지관리 - 온도, 소음, 지시값, 냄새 등	매일	▹ 운영: 기술지원반 ▹ 점검협조 - 취수장: 서용택, 조정수 - 정수장: 이형문, 송용배, 조형섭
	▹ 스마트 기전설비 관리시스템 - 전용 스마트폰 활용 순찰 점검
정기점검	▹ 주간점검 - 전기실 별 설비 점검 - 비상발전기 시운전, 배전반, TR 등 상태확인	주간	▹ 운영: 전기팀 ▹ 점검협조 - 취수장: 서용택, 조정수 - 정수장: 이형문, 송용배, 조형섭
	▹ 월간점검 - 고압전기실 설비 점검 - 열화상측정 등 측정장비	월간
특별점검	▹ 해빙기, 하·동절기 및 명절연휴 대비 등 점검	계절별 취약시기	▹ 운영: 시설팀 ▹ 점검협조 - 분야별 특별점검반 편성 및 점검
위탁점검	▹ 정기검사 - 전기사업법 제65조	3년주기 (’19년대상)	▹ 외부전문기관 등에 의뢰 ※ 정기 및 요청검사 중복시 요청검사는 부하설비만 실시
	▹ 요청검사 - 상수도본부 기전설비과-910(2005,9.14)	매년실시

□ 일상점검

○ 점 검 자: 기술지원반, 전기안전관리자

○ 점검방법: 전기설비 안전관리 계획(별도 보고)의 의하여 점검

○ 기록관리: 일일점검 및 스마트시설관리시스템 입력

□ 주간점검

○ 점 검 자: 전기팀, 전기안전관리자

○ 점검방법: 요일별 점검대상을 지정하여 1주일 주기로 점검

구분	점검장소	점검대상	담당자	점검자
월	송수펌프동	특고 수배전설비 및 부속설비	이형문	송용배, 조형섭
화	자양취수장	특고 수배전설비 및 부속설비	서용택	조정수, 노성제
수	중계펌프동	고압배전반 및 기동반 부속설비	노성제	송용배, 조형섭
목	여과지동	고압배전반 및 역세펌프, 송풍기 기동반 등 상태 및 계기 확인	노성제	송용배, 조형섭
금	탈수기동 및 기타	고압배전반 및 부속설비	이형문	송용배, 조형섭

□ 월간점검

○ 점 검 일: 매월 첫째 주(안전점검의날)

○ 점 검 자: 전기팀, 기술지원반 합동

○ 점검내용: 전기설비 전반에 대한 종합점검

- 전기설비 점검표에 의해 점검(안전 점검의 날(매월 4일) 시행)

□ 지적사항 조치

○ 경미한 사항: 점검자가 현장 보수

○ 자재구매 또는 보수공사가 필요한 사항

- 수선교체비 활용 자재구매 후 교체보수

- 보수공사를 요하는 사항은 연간단가계약업체 활용

- 긴급히 수리가 필요한 사항은 긴급복구업체 동원 즉시 보수

○ 설비개량이 요구되는 사항: 2020년 투자사업에 반영 조치

나		전기설비 운영자(생산팀) 교육

취,정수장 근무직원들에 대해 정전 상황별 대처 요령 등을 현장에서 반복적으로 실시하여 개인별 직무역량을 제고하며 효율적인 정수장 운영과 돌발사고시 신속한 복구체계를 확립하고자 함.

□ 목적

○ 효율적인 운영관리

- 취,송수펌프 운전을 전력 경부하시간대 가동하여 에너지 비용절감

○ 돌발상황 발생시 신속한 복구

- 한전 정전, 내부 고장으로 인한 정전 등 상황별 돌발상황 발생시 신속히대처하여 중단없는 아리수 생산에 만전을 기함

□ 교육대상 및 내용

○ 대상: 정수시설 운영직원(취수장, 정수장 제어실 근무자)

○ 교육 내용

- 취,송수펌프를 경부하시 집중 가동하여 생산원가 및 에너지 절감

- 동절기 및 하절기 송수펌프 가동시에는 전년도 피크치 감안하여 조절

○ 정전 복구 훈련: 연 4회(분기별 실시)

- 교관: 취수장, 정수장 해당 전기안전관리자

- 내용: 상황별 정전 대처요령 매뉴얼에 의한 교육(안전관리자 작성)

- 각 생산팀별(A~D팀) 주간근무시 교육 실시

다		돌발사고 대비 긴급복구체계 유지

정수장 돌발사고 발생시 긴급복구할 수 있는 업체를 지정하여 경미한 고장은 자체 정비하고 중대한 고장은 연간단가업체 또는 긴급복구업체를 동원하여 신속한 조치로 중단없는 아리수 공급에 만전을 기함

□ 목 적

○ 자체정비로 중단없는 아리수 공급

- 전기설비 고장발생시 자체보유 자재를 활용하여 신속하게 복구

※ 야간 또는 휴일날 고장시는 제어실 운영직원이 자체 정비하되 불가한  경우 우선 응급 조치하고 익일 전기팀에 인계

○ 중대한 고장시 외주업체에 의뢰하여 신속정비

- 자체조치가 불가한 사항은 예비설비로 전환하여 생산설비를 가동한 후 연간  단가 계약업체에 지시하여 정비

- 설비를 납품한 업체만 정비가 가능한 전문 설비 고장은 우선 납품업체에 의뢰하여 정비하고 추후 정산처리

□ 주요 예비품

○ 비상발전기 1식

- 아리수복구용 발전기 1대 및 이동식 분전반 1면 : 송수펌프동 보관

□ 긴급복구업체 지정 및 연간단가 계약

○ 긴급복구업체

- 명단 별첨

○ 전기설비 연간단가 계약업체

- ㈜조은테크닉스앤아트 대표자 조교행

Ⅳ	효율적인 운영관리

가		소규모 보수공사 연간단가 시행

전기시설물 고장시 신속한 복구는 물론 예방정비 등을 통하여 설비의 최적 유지관리를 도모 및 수의계약을 지양하고 투명하고 효율적인 업무처리를 도모하기 위함

□ 목 적

○ 신속한 고장정비로 중단없는 아리수 공급

- 시설현대화 및 고도정수처리 건설공사에서 제외된 노후 전기설비 정비 및 소규모 고장시 신속한 복구로 아리수 생산에 만전을 기하기 위함

○ 행정의 투명성 제고

- 소규모 고장시마다 신속히 수리하기 위해 매번 수의계약 또는 카드결제시

특정업체 봐주기 등으로 오해 받을 수 있으므로, 연간단가 계약을 시행하여 행정의 투명성 제고

□ 시행방법

○ 고장 개연성이 높은 내역 산출

- 고장빈도가 높고 신속한 수리가 필요한 분야를 예측하여 발주 내역 산출

- 생산부(기전설비과) 단가 내역 참조하여 사업 발주

○ 부적합사항 작업지시

- 일상점검시 부적합사항 및 타 부서 조치의뢰 사항 선 작업, 후 정산 조치    ○ 2018년도 계약: ㈜조은테크닉스앤아트 대표자 조교행

○ 준공기한: 2019. 5. 31.

○ 계약금액: 10,562천원(2018년 계약금액: 36,298천원)

※ 준공기한 만료 전 2019년 연간단가계약 시행 예정

나		최근 준공된 시설 하자관리

시설현대화 및 고도정수처리 건설 전기․소방․통신공사, 침전지 슬러지컬렉터 제어반, 송수펌프동 수배전반 등 최근 준공된 시설에 대한 철저한 하자관리로 정수 생산 시설관리에 만전을 기함

□ 최근 준공된 시설

○ 시설현대화(표준 정수시설): 2017. 6. 30. 준공

- 개량시설: 전기실 내 고저압 배전반, 침전 및 여과지 전등․전열, 염소 및 약품동 등 저압전기설비 등

○ 고도 정수시설: 2017. 6. 30. 준공

- 주요 설비: 중계펌프장 전기실 내 고저압 배전반, 오존접촉조 및 활성탄흡착지 저압전기설비 등

○ 1계열 침전지 슬러지컬렉터 제어반: 2017. 9. 15. 준공

○ 송수펌프동 수배전반: 2018. 11. 21. 준공

- 개량시설: 특고반 12면, 고압반 19면, 고압 콘덴서반 11면 등

□ 하자처리 방법

○ 소모성 고장

- 베어링, 그랜드 패킹 등 마모성 부품, 필터류 및 오일류 등 주기적인

교체 부품 등 소모성 물품은 자체예산으로 정비

○ 시스템 하자 발생

- 전력감시시스템, 시퀜스 오류 발생 등 도급자(또는 납품자)에게 정비 요청하거나 본부에 하자처리 요구 등 조치

첨부  1. 전기설비 점검표 1부.

2. 긴급복구업체 지정 현황 1부.  끝.