문서번호	정수시설과-568
결재일자	2019.2.7.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	02/07 김중영
협조	주무관		노성제
	주무관		송용배

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

정수센터 축전지 점검 및 조치계획

2019. 2. 7.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

정수센터 축전지 점검 및 조치계획

우리 정수센터 2여과지 무정전전원장치 축전지 기대수명 초과 및 내부저항 증가되어

축전지를 구매 교체하여 정전발생시 비상전원 공급을 안정적으로 운영 하고자 함

☐ 점검개요

○ 점검대상: 축전지 RP TYPE, 12[V] 60[AH] 30[CELL]

○ 점검일자: 2019. 1. 29.

○ 점검인원: ****************************************

○ 측정기기: 전력품질분석기 HIOKE 3554 1대

○ 점검내용: 내부저항 및 단자전압 측정

○ 전원공급: 한전정전시 RCS반, 소방, 무정전전원장치 비상전원 공급

☐ 점검결과

설치장소	축전지	공급전압	수량	제조일자	점검완료	비 고
2여과지 지구전기실	ITX 60 12V 60AH	AC 220V	30개	’13. 06. 12.	교체검토

○ 점검사진

UPS 3상 16[kW]	내부저항, 단자전압측정	전력품질분석기 계측

○ 교체사유: 기대수명(3년)을 초과하여 사용으로 정전시 사용시간(back

-up)이 단축되어 안전된 전원공급이 불가하고, 충전시

폭발의 우려가 있음으로 전수 교체하고자 함.

☐ 조치계획

○ 부적합한 축전지 구매 설치(예상금액: 187만원)

○ 축전지 구매 교체 예정

○ 예산과목: 상수도영업비용, 영업비용, 수선유지교체비, 수선유지비

붙   임: 점검보고서 1부.  끝.