문서번호	시설보수과-228
결재일자	2019.2.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
윤종현		조선행	02/08 이철범
협조
	시설팀장		이호복

위험시설물 피뢰설비 설치공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2

난지물재생센터

(시설보수과)

위험시설물 피뢰설비 설치공사 계획

센터 내 위험시설물 중 낙뢰로부터 인명 및 설비를 보호하고 공정안전진단

기준 준수를 위한 피뢰설비 설치공사를 아래와 같이 추진 하고자 합니다.

Ⅰ		추진근거

❍  2017년 공정안전진단(PSM) 지적사항

- 가연성 액체나 가연성 가스 등 위험물을 취급 또는 저장하는 구조물은

보호등급 Ⅱ를 최저 기준으로 적용

❍ 공정안전진단보고( 시설보수과-16, □18.1.3.)

- 한국산업안전공단 건축물등 피뢰 설비 설치에 관한 기술 지침

❍ 2019년 업무추진 계획( 시설보수과-74, □19.1.15.)

Ⅱ		설비현황

❍ 위험시설물 피뢰설비 설치현황

시설물명	소화조	방류동	1송풍기동	2송풍기동
건립년도	1994	1994	1994	1996
설치등급	4등급	4등급	¯	¯
시설개수(동수)	8	1	0	0

❍ 현황 사진

소화조 4등급	방류동 4등급	#1송풍기동 미설치	#2송풍기동 미설치

Ⅲ		사업개요

❍ 건    명 : 위험시설물 피뢰설비 설치 공사

❍ 교체대상 : 소화조 8개소 및 기타 피뢰설비교체

❍ 교체내용

- 쌍극자 피뢰침 20개소 설치 : 소화조 8개, 1,2송풍기동 8개, 방류동 4개    - 접지선 포설 및 접지모듈 설치 1식

- 기타 부대설비 1식

Ⅳ		발주계획

❍ 계약방법 : 제한경쟁 (지역제한)

- 입찰참가자격(서울특별시 또는 경기도 지역에 소재한 업체)

❍ 소요예산 : 300백만원

❍ 사업기간 : 2019.2∼5

❍ 예산과목 : 자본적지출(200), 유형자산취득(230), 기계장치(235), 시설비 및 부      대비(401),시설비(01),오니처리 유지보수

Ⅴ		기대효과

❍ 노후 피뢰설비를 교체하여 보호등급 개선 및 시설물 안전기준 준수

Ⅵ		향후일정

❍ ’19. 2 : 설계도서 작성(지침서, 내역서, 도면) 및 방침 수립

❍ ’19. 2 : 발주 및 계약

❍ ’19. 3 ~ 5 : 공사 및 준공. 끝.