“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	물재생계획과장
(경유)
제목	망원배수구역 배수개선대책 기본 및 실시설계 용역 관련 의견 제출

1. 물재생계획과-1128(‘19. 1. 23)호와 관련입니다.

2. 망원배수구역 침수해소사업으로 시행중인 「망원배수구역 배수개선대책 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 연희(망원)펌프장 관련 사항에 대하여 아래와 같이 의견을 제출하오니 검토(반영)하여 주시기 바랍니다.

가. 펌프장 흡수정 용량은 총 펌프 토출량의 5분이상 확보

- 빗물펌프장·수문 유지관리 및 설계용령(2008. 서울시) 및 배수펌프장 설비 설계.시공 및 유지관리((사)한국유체기계학회) 참조

나. 설계용역 준공전에 지역주민의 의견을 반영토록 주민설명회 개최

다. 펌프장 설치 및 관리부서(하천관리과)와 용역성과품 사전협의 진행.  끝.

	하천관리과장
주무관	최병희		치수설비팀장	백성현		하천관리과장	02/08 한유석
협조자
시행	하천관리과-1723	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/
전화	02-2133-3878	/전송	02-2133-1044	/		/	대시민공개