수 질 실 험 일 지 (2/9)

주무관	정수과장			결재
김왕주	02/11 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-960

□ 근무현황

일 자	2019. 2. 09. (토)	시험자	홍현기 / 조항철
날 씨	맑음
기 온	-6℃ / -3℃
기 압	1,035 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	8.0	8.0	7.3	7.6
탁도	3.4	3.4	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.25	0.29	0.36	0.35
수온	2.9	3.2	3.3	3.3
색도	3	3	0	0
알칼리도	57	58	52	56
NH3-N	0.11	0.12	불검출	불검출
맛	-	-	무미	무미
냄새	무취	무취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAHCS	8 ~ 13	11	-
오전(19:00)	PAHCS	8 ~ 13	11	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00			2-MIB	Geosmin
전체	4,110		원수	-	-
규조류	4,030
cyclotella	2,560
Aulacoseira	-
Synedra	120
기 타	1,350
남조류	80
			정수	0	0
Anabaena	-
Microsystis	-
Pseudanabaena	80
녹조류	-
기 타	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	PAHCS 11	-
알칼리제	-	-
CO2	-
오존(O3)	0.3	-
과수(H2O2)	0.37	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.