문서번호	시설관리과-2542
결재일자	2019.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설관리과장		강서수도사업소장
이연창		代김남구		02/11 배현숙
협 조
	급수운영과장				김정수
	급수설비팀장				문병희
	시설관리팀장				김남구
	기전팀장				代양창진
	주무관				손현정

·

『선제적 대응으로 누수사고 저감을 위한』

2019년 누수방지 추진 계획 보고

2019. 2

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『선제적 대응으로 누수사고 저감을 위한』

2019년 누수방지 추진 계획

관종 및 구경, 부위별 등 누수발생 원인 분석를 철저히 하고, 향후 누수발생을 저․감할 수 있는 방지대책을 강구하여 누수로 인한  시민들이 인적ㆍ물적 피해 최소화 및 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

※ 추진근거 : 본부 누수방지과-1122호(2019.1.30.)와 관련임.

Ⅰ		누수 발생 현황

연도별 누수복구 현황

구 분	계(건)	급 수 관 (50mm이하)	배 수 관 (80~350mm)	송 수 관 (400~1650mm)	비 고
‘18년	1,297	1,049 (80.8%)	232 (17.9%)	16 (1.3%)
‘17년	1,010	853 (84.5%)	142 (14%)	15 (1.5%)
‘16년	1,020	833 (82%)	167 (16%)	20 (2%)

구별 누수발생 현황

구 분	계	강서구	양천구	구로구
	3,327	1,157	822	1,348
‘18년	1,297	486	304	507
‘17년	1,010	321	279	410
‘16년	1,020	350	239	431

누수발생 추이

2018 누수복구 처리 1,297건 ⇒ 누수방지량 135,517㎥(전년66,346㎥)

누수건수는 해마다 지속적으로 감소하고 있는 사항임(소 구경 위주 누수발생)

※ 2018년 누수건수가 증가(287건)하여 추이 상태를 지켜보면서 대책방안 수립

50mm 이하 급수관에서 대부분 발생(80.8%)

- 대지경계의 미정비된 아연도 강관, 스테인레스강관 죠인트부분, 계량기 보호통 주변 등이 주요원인

Ⅱ		원 인 분 석

월별 누수 현황

년도	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	건수	1,297	93	84	117	104	109	111	112	100	99	109	135	124
	%	100	7	6	9	8	9	9	9	8	7	8	10	10
강서구	건수	486	32	30	63	29	38	43	49	40	44	29	49	40
	%	100	7	6	13	6	8	9	10	8	9	6	10	8
양천구	건수	304	12	19	12	21	26	24	20	27	26	39	40	38
	%	100	4	6	4	7	9	8	6	9	9	13	13	12
구로구	건수	507	49	35	42	54	45	44	43	33	29	41	46	46
	%	100	9	7	8	11	9	8	8	6	6	8	10	10

일 평균 누수발생 : 3.5건/일,  월 평균 누수발생 : 108건/월

기온의 신축 영향이 큰 동절기와  해빙기에 많이 발생.

지속적인 관로 순찰강화, 취약관로 정비, 중․대형관 집중탐지 등으로 월별             큰 편차는 거의없음.

구경별 누수현황

구 분		계	50mm이하	80~150mm	200~350mm	400mm이상
누 수	건수	1,297	1,049	191	41	16
	%	100	80.8	14.7	3.2	1.3
방지량	㎥	135,517	35,178	44,197	11,952	44,190
	%	100	25.9	32.6	8.9	32.6

50㎜이하 관에서 80.8%, 80㎜이상 관에서 19.2% 누수가 발생되었으며,           주로 소형(급수)관에서 누수가 발생하였음.

누수량은 80㎜이상 배수관에서 74.1%로 누수건수에 비해 다소 많음.

관종별 누수 현황

년도	구 분	계	아연도	PVC	스텐	동관	닥타일	회주철	강관	PE	기타 (볼트)
계	건 수	1,297	112	67	606	268	211	10	15	3	5
	비율(%)	100	8	5	46	21	16	1	1	1	1
강서구	건 수	486	31	18	248	104	80	0	2	0	3
	비율(%)	100	6	4	51	21	16	0	1	0	1
양천구	건 수	304	29	18	139	50	57	1	6	2	2
	비율(%)	100	9	6	46	16	18	1	2	1	1
구로구	건 수	507	52	31	219	114	74	9	7	1	0
	비율(%)	100	10	6	43	22	14	2	2	1	0

스테인리스관(46%), 아연도관 및 동관(29%)의 누수가 많이 발생

※ 동관 및 아연도 강관은 주로 대지경계선 부분 수도 보호통과의 연결부 위와

이종관 접합부에서 주로 발생

※ 스텐레스 접합부속인 몰코조인트(고무경화)에서 누수발생 증가

50㎜이하 노후관 집중 정비 및 불용관 정비철저로 유수율 증대 철저

원인별 누수 현황

년도	구 분	계	관노후	진동	불용관	충격	원인자	기타 (부등침하, 전식 등)
계	건 수	1,297	550	450	225	1	13	58
	비율(%)	100	42	35	17	1	1	4
강서구	건 수	486	263	118	83	0	4	18
	비율(%)	100	54	24	17	0	1	4
양천구	건 수	325	128	87	78	0	4	28
	비율(%)	100	39	27	24	0	1	9
구로구	건 수	486	159	245	64	1	5	12
	비율(%)	100	33	50	13	1	1	2

발생 원인별로는 관노후 42%, 진동 35%, 불용관 17% 등 순

관노후 및 진동에 의한 누수는 50㎜ 이하 급수관이 대부분임.

중블록별 누수 발생 현황

년도별	구 분	계	강 서 구						양천구			구로구
			목동2	목동3	목동4	신월2	우장산	화곡	목1	신정1	신월1	금천1-1	독산1	신정2	신정3	신정4	신정6	대방4
계	건 수	1,297	45	118	77	37	145	64	77	124	103	4	44	112	81	54	47	165
	비율(%)	100	3	9	6	3	11	5	6	10	8	1	3	8	6	4	4	13

구별 누수발생이 가장 많은 블록 : 3개블록

- 대방4(구로구), 우장산(강서구), 신정1(양천구)

블록별 누수 발생이 많은 블록 : 6개블록

- 대방4, 우장산, 신정1, 목동3, 신정2, 신월1블록

☞ 동 중블록에 대하여는 관리대책(집중탐지 등)을 강구, 사전 예방 활동 강화

Ⅲ		누수방지 추진 계획

누수저감 목표 : 1,000건 (일평균 2.7건 누수발생)

‘16년	⇒	‘17년	⇒	‘18년	⇒	‘19년
1,000/1,020		1,000/1,010		1,000/1,297		1,000

누수 취약지역 확대하여 사전 탐지위주로 중점관리(별첨)

시민생활에 불편을 크게 끼치는 중․대형관의 누수를 집중관리

추진 방향

누수 취약지역 확대관리

- 전년대비 누수건수가 증가하거나 누수가 많은 중블록을 중점관리

- 단일배관 이중화 구축 : 본부 배수과 계획과 연계

- 누수 다발관로(3건이상) 중점관리

신속한 누수복구로 시민불편 최소화 및 복구체계 확립

- 배수지 활용 및 수계전환으로 단수없는 누수복구 시행

- 6시간 이내 누수복구율 향상 추진

- 신속한 복구를 위한 인력·장비 24시간 가동체계유지

- 대형관 누수대비 용접공, 대형양수기 등 사전확보 활용체계 유지

추진계획

대형관 누수발생 시 대형양수기 확보 및 상황실 설치

- 현장 이동 상황실(3×6, 3×3 각1개) 설치 운영으로 체계적인 복구체제 운영

- 대형양수기 구경80㎜, 구경100㎜, 구경150㎜ 엔진펌프 각1대 보유

누수복구 대응능력 제고

- 실제와 같은 가상훈련 실시 : 년 1회

- 누수복구 종사자 비상응소상태 점검 : 년 1회

- 누수복구업체 자재, 장비, 인력 점검 : 월 1회(감독자,감리자 합동점검)

누수발생 요인 사전제거

- 전년대비 누수건수가 증가하거나 누수가 많은 소블록을 중점관리(별첨)

- 블록내 실제 수압을 체크하여 5㎏/㎠ 이상일 때 감압계획 수립

누수재발 방지 및 불용관 정비 철저

- 누수복구 시 발견되는 불용관은 분기점을 끝까지 추적하여 분기점 폐쇄

- 누수복구 시 발견되는 노후 급수관은 내식성(SSP)관으로 공사시행(재발방지)

재개발․ 재건축지역 관리 및 순찰 철저

구 분	계	강서구	양천구	구로구
계	14	5	6	3
재개발	5	0	4	1
재건축	9	5	2	2

- 사업장별 관리카드 작성 관리(재개발지역 주계량기 설치 관리 등.)

- 정기 순찰점검으로 누수 부정급수 관리

시설물 안전관리 및 순찰강화

- 누수발생 시 수계전환이 불가한 가압장 및 배수지 송수관 순찰강화

- 누수취약 상수관로 및 교량현수관 안전점검 및 순찰

⇒ 가압장 누수 취약지구 : 기전 순찰팀 순찰노선에 포함

⇒ 송․배수관로 주변 : 구별 시설물 순찰팀 순찰노선에 포함

※ 순찰점검 시 누수징후 발생 의심구간은 누수복구 담당에게 이첩

- 도로 주변 노면 침하 및 지상누수 여부 확인

- 타기관 매설공사시 상수도시설물과 근접공사 여부(최소 30㎝이상 이격)

Ⅴ		행 정 사 항

누수복구시 발견된 GIS와 상이한 관종 및 불용관 등을 통한 사전적        대응으로 누수예방 철저

※ 오류 발견시 급수운영과 급수설비팀(GIS)에 통보

선제적 누수사고 절감

집중 누수탐지로 누수관로 조기 발견 및 복구

- 급수운영과 누수탐지팀, 시설관리과 누수복구팀

수시·정기·특별 순찰점검검 실시

- 각 과 시설물담당의 시설물 순찰 및 점검계획에 의거 시행

누수복구 사후대책

대형 누수사고에 대하여 복구가 완료되면 누수원인, 문제점 및 개선방안에           대하여 회의를 실시하고 누수복구 완료 분석보고서를 작성

누수복구시 발견된 비내식성 노후관 등은 지역팀에 이첩 노후관 정비사업에         우선 반영하여 정비 시행

붙 임  누수 취약지역 관리카드(수계전환 불가)

누수 다발관로 현황. 끝.