문서번호	시설관리과-2537
결재일자	2019.2.11.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
담당주사		시설관리과장	강동수도사업소장
송종학		편병률	02/11 윤순용
협조
	급수운영과장		김태형

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

선제적 대응으로 누수발생 저감을 위한 2019년 누수방지 계획

2019. 2.

강동수도사업소

(시설관리과)

선제적 대응으로 누수발생 저감을 위한

누수방지 활동을 강화하여 누수발생 건수를 저감하고 더불어 불가피하게 발생하는 누수에 대한 복구 대응능력 향상을 위한 2019년 누수방지 계획을 보고 드림

2019년 누수방지 계획

Ⅰ		누수발생 현황

연도별 현황

(단위:건)

연도	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
건수	848	790	639	670	583	554
연도별 증감율(%)	-18.8	-6.8	-19.1	4.8	-13.1	-5.0

누수발생 추이

○ 누수발생이 매년 감소 추세에 있었으나, 2015년 대비  2016년은 소폭 상승(증31건 )하였고, 2017년은 전년대비 큰폭으로 감소(감87건) 하고 2018년도에도 계속 감소 추세임.

○ 700㎜이상 대형관 누수가 ’16년에는 7건 발생, ’17년에는 14건 발생, ’18년에는 5건 발생하였으며,  700mm이상 상수도관은 부설년도가 오래되었고 교체하기도 어려울 뿐아니라 누수복구 비용이 많이 소요됨

○ 지속적으로 노후관 교체를 시행하여 전체적으로는 누수 발생이 감소하고 있음.

Ⅱ		2018년 누수현황 분석

월별 누수발생

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	554	41	45	55	42	24	56	54	39	42	55	52	49
비율(%)	100	7.4	8.1	9.9	7.6	4.3	10.1	9.8	7.0	7.6	9.9	9.4	8.9

○ 누수는 월 평균 46.1건, 일 평균 1.52건 발생함.

○ 과년도에는 해빙기인 3월 누수가 많았으나, 2018년도는 날씨의 영향을 적게 받았으며 5월을 제외하고는 큰 차이없이 비슷하게 누수발생.

○ 20118년에 지속적인 관로 순찰강화, 취약관로 정비, 중․대형관 집중탐지 등을 통해 누수발생이 ’17년에 비해 감소한 것으로 판단됨

구경별 누수건수

구 분	계	50㎜이하	80～150	200～350	400～600	700이상
누수건수	554	455	67	18	11	3
비율(%)	100	82.1	12.1	3.3	2.0	0.5
누수량 (천㎥/일)	37,253	18,393	15,576	2,360	894	30
비율(%)	100	49.4	41.8	6.3	2.4	0.1

○ 50㎜ 이하 급수관의 누수발생이 82.1%로 소형관 누수 비중이 큼.

- 노후된 급수관과 접합부속 자재 및 계량기보호통 주변에서 누수가 많이 발생

누수원인별 현황

구 분	계	관노후	불용관	진동	충격	원인자	기 타
계	554	210	161	101	2	72	8
50㎜ 이하	455	189	158	45	0	60	3
80㎜ 이상	99	21	3	56	2	12	5
비율(%)	100	37.9	29.1	18.2	0.4	13.0	1.4

○ 누수 원인은 대체로 관노후 37.9%, 불용관 29.1%, 진동 18.2%, 원인자 13% 순으로 발생

- 관노후 및 불용관의 누수(67%)가 많아 지속적인 노후관 정비가 필요함(50mm 이하가 대부분임)

- 진동은 내식성관(닥타일주철관, 스테인레스관, PE관 등)의 누수 이며, 내식성관도 내용년수가 다가옴에 따라 누수가 증가 추세임

- 손괴 원인자 누수가 2017년 48건에서 2018년 72건으로 많이 증가함

○ 기타는 밸브류(그랜드오사이볼트, 플랜지 고무링), 수도계량기 보호통주변 연결부 누수 등 임.

○ 원인자 누수 현황

- 구경별 현황                                              (단위:건)

구 분	계	50㎜ 이하	80	100	200	300	400
구경별	72	60	1	5	3	2	1

· 50㎜ 이하 급수관에서 60건(83.3%)으로 대부분 발생

· 80㎜ 이상은 대형공사장에서 많이 발생 : 12건(16.7%)

- 공사유형별 현황                                          (단위:건)

구 분	도시기반시설본부		구 청		도시 가스	통신	전기	재개발 재건축	신축	기타
	지하철	도로 등	하수도	도로 등
공 사 유형별	7	1	6	5			5	5	43

· 신축중인 공사장의 50㎜ 이하 급수관에서 대부분 발생 : 43건(59.7%)

관종별 누수건수

관종 구분	단위	계	아연도강관	PVC관	PE관 (HI-3P)	STS관	동관	회주철관	닥타일 주철관	강관	기타
누수건수	건	554	129	21	2	139	163	11	70	13	6
관연장	㎞	1,166.6	1.1	0.1	9.6	221.4	47.1	22.8	763.7	100.8	0

○ 관연장에 비해 아연도강관(129건)과 동관(163건)의 누수가 많은 비중을 차지하고 있음로 적극적인 노후관 정비 필요

○ 아연도강관 및 동관의 누수는 직관부 및 이종관과의 (스테인레스관 등) 접합부에서 주로 발생

Ⅲ		2019년 누수방지 대책

2016년	⇨	2017년	⇨	2018년	⇨	2019년
670		583		554		550

누수저감 목표: 570건(일평균 1.56건)

○ 관경별 누수저감 목표

구 분	계	소형관 (50㎜ 이하)	중형관 (80 ~ 600㎜)	대형관 (700㎜ 이상)
2018년	554	455	96	3
2019년	550	450	95	5

추진 방향

○ 계절별 취약지역, 시설물을 사전 점검 및 노후 시설물 보강조치

○ 누수취약지역, 중.대형관 누수 탐지, 순찰점검 강화 등 집중관리

○ 누수발생시 신속한 대응․ 복구조치를 통한 시민 생활불편 최소화

추진 계획

○ 계절별 시설물 안전관리 강화대책 마련․ 시행

- 해빙기: 지반침하, 사면 붕괴 등에 의한 시설물 파손 및 수도관 이탈예방

- 풍수해: 하천횡단 수도관, 교량 현수관, 시설물 주변 절개지 등 안전점검

- 동절기: 심도부족, 보온미비 수도관 동결예방, 신축누수에 취약한 대형송수관 순찰점검

○ 손괴에 의한 원인자 누수발생 저감 추진

- 공사현장 손괴사고 Zero화 추진: 공사현장 누수복구 감리자 입회 철저

· 유관기관 시행 공사 입회율 100% 추진 및 관리 철저

- 유관기관에 관리 감독 철저 협조요청

- 신축을 위한 기존 건물 철거 시 상수도관 안전관리 요청(급수협의에 표기)

○ 상수도관 누수 조기발견 활동 강화

- 누수 취약지역을 특정관리 대상으로 지정: 10개소 28.6㎞

‣ 관리 대상: 10개소 28.6㎞ → 시설물, 탐지, 지역담당 등 순찰강화

· 하남선 및 별내선(2개공구): 노출관로 구경300~800mm, 연장 910m(예정포함)

· 누수다발관로 탐지(3회이상 누수발생): 13개관로

· 누수취약 송수관로(광암정수장 송수라인)2개소: 21㎞

- 하수박스내 누수탐지(년 2회): 17.8㎞(송파구 7.7㎞, 강동구 10.1㎞)

- 700mm 이상 중·대형관 이상유무 집중 순찰점검 및 누수탐지 실시

‣ 겨울철, 해빙기 집중탐지및 순찰강화

○ 지하철 공사구간 취약관로 예방활동 철저

- 대  상: 현장내 노출관로 1개노선(1개공구), 910m → 별내선 2019년 예정

공구명	위치	관종	구경 (mm)	연장(m)	부설년도	비고 (공사기간)
하남선 1-2공구	강일동 471-9	DCIP	500	170	2007	2016. 1~ 2019. 12.
별내선(8호선)	8호선 암사역~ 롯데캐슬퍼스트아프트	DCIP	300~800	740	1979~ 2018	2016. 7~ 2023. 8.

○ 신속한 누수복구로 시민불편 최소화

- 배수지 활용 및 수계 전환으로 단수없는 누수복구 확행

- 신속한 복구를 위한 인력,장비 24시간 가동체계 유지

- 6시간 이내 누수복구율 향상 추진: (99% 현행유지)

- 신속하고 체계적인 복구체계 운영을 위하여 현장 이동 상황실 설치

○ 누수복구 관리체계 강화

- 『긴급 누수복구 매뉴얼』에 의한 단계별 조치 준수

- 누수복구 대응 능력 제고(Band, 카톡방을 활용한 실시간 현장 관리)

‣ 실제 가상훈련 실시: 연1회

‣ 누수복구 종사자 비상응소상태 점검: 연4회(분기별 1회)

‣ 복구업체 자재, 장비 점검(분기별1회 이상, 감독자 및 감리자 합동점검)

- 대형관(강관) 누수대비 용접공, 대형 양수기 등 사전확보 활용체계 유지

Ⅳ		행정사항

○ 『2019년 누수방지 계획』을 사업소내 전부서 및 감리자 등에 공유하여 누수 발생최소화 및 신속한 누수복구 시행

○ 2019년 누수방지 계획 본부 보고: 2019. 2. 12.한.

붙임  1. 지하철 공사구간 및 노출관로 현황

2. 누수 다발 관로(80mm이상).  끝.